④　照　査　表

工　　種

〔1〕基本条件の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名・印

平成　　年　　月　　日

照査の日付

照査技術者

氏名・印

業　務　名

平成　　年　　月　　日

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |
| １ | 設計の目的・主旨 | ①目的、主旨を理解しているか。 | 特別仕様書 |  |  |  |  |  |
|  |  | ②設計の範囲、数量及び主な作業項目とその精度、工程等について把握しているか。 | 業務計画書 |  |  |  |  |  |
| ２ | 設計基本条件 (1)基本条件 | ①設置環境 ア 全 般 ・機場予定位置の地形、既設構造物、障害物等の現場条件を把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | イ 水質等（塩分濃度、流砂等） ・設置する機械設備に対する設計条件として水質等（塩分濃度、流砂等）を把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ウ ゴミ（種類、量） ・設置する機械設備に対する設計条件としてゴミ（種類、量）を把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | エ 気象（積雪地域、雷状況、風） ・機械設備を設計する際に必要な積雪量、凍結状況、雨量、雷発生状況、気温湿度等について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | オ 電源引込（電力会社との協議位置） ・電気受給のための引込第１柱の建柱スペース及び引込方向の検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | カ 災害 ・異常洪水、高潮、津波等、災害により想定される浸水位を把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②用地（施設用地、点検整備等のスペース） ・施設用地に維持管理のために必要なスペース（ 保守点検のためのトラックの進入等）は適正か。 |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |
|  |  | ③水理条件（期別水位・水量） ・河川協議内容等について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・期別取水量及び平年時取水量について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・取水又は排水河川の水位条件（渇水、平水、豊水、高水、洪水）について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・取水前、排水前（吸水位等）の水位条件（最高、常時、計画、最低等）について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・取水前、排水前（吐出水位等）の水位条件（最 高、常時、計画、最低等）について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・取水方法（自然取水、機械取水）、排水方法（自然排水、機械排水）の基本方針について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④設置数量、形式 ・設置数量（門数、台数等）の根拠は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・ポンプ形式は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・吐出量、取水量は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・予備設備、付属設備の考え方は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑤接続水路 ・送水管路の管径、管種、管厚、延長等は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・送水管路途中の分水の有無について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・接続水路先の形態（調整池、ＦＰ等）及び運用方法について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |
|  |  | ⑥電気設備 ・原動機の種類、受電方法、保安電源等は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・水管理設備との接続方法について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・所轄電力会社と受電（電圧、容量、引込み方式、時期、電動機の始動方式等）に関する協議内容を把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑦水撃作用 ・土木施設を含めた水撃作用対策の検討は行われているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・対策がフライホイールの場合、大きさは適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑧運転操作方法（機側・遠隔・遠方、手動・自動等） ・設備の運転操作に必要な「始動－停止」、「開 －停－閉」の基本条件について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・操作場所「機側－遠隔－遠方」が設備の運用と合っているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・操作方法「手動－自動」が設備の運用と合っているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・運転期間、取水期間について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・運転操作の有人、無人について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・制御条件（水位、流量等）及び制御に対する精度は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑨付属設備（管理施設等） ・付属ゲート、付属管理橋、除塵機等の付属設備の設置方針は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑩周辺環境（振動、騒音）対応の要否 ・施設の設置場所が騒音・振動規制区域となっているか。 また、周辺に人家等があり対策の要否について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |
|  |  | ⑪災害等対策 ・異常洪水、高潮、津波等による浸水位を把握し、ポンプ設備の早期機能回復及び被害の軽減を可能とする対策の検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・地盤状況や地震動の影響等による不同沈下に対する検討の要否について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑫維持管理体制（管理者の状況、非常時含） ・施設管理者の管理体制（常時、非常時）について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設備を管理する上で法令に定める有資格者の必要性の有無を明記しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設備の概要及び操作方法の基本的事項をとりまとめているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑬経済性 ・建設費、維持管理費の基本的な検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑭管理規程、操作規程 ・運転操作方法の検討に必要な、基本的な管理規程、操作規程等を確認しているか。ない場合は、基本的方針がまとめられているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)全体計画 | ①土木施設の確認 ・機械設備、電気設備から見た土木構造のスペース、荷重条件等は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・検討内容が設計基準、技術指針等と整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・換気口の位置及び換気装置は電気盤、電動機に対して適正か。 また、換気口から雨水等が侵入することによる電気事故に対する安全性について、確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |
|  | (3)使用材料、構造計算等 | ①適用設計基準等の明示 ・適用する設計基準、技術指針等について確認しているか。また、適用の優先順位を明示しているか。 |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 施工計画 (1)工程計画 | ①据付工事の工程計画（関係工事との関係） ・関連する工事の制約条件について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付機器に対する制約条件について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)施工方法 | ①運搬、据付、仮設方法 ・仮廻し等の施工方法に対する時期、地形、用地等の制約条件について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・施工方法に対する土木工事の制約条件について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・土木工事との施工区分について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 業務作業内容 | ①業務作業内容の内訳 (構造計算、比較検討項目、工事費積算等､設計据付図面内訳)について確認しているか。 ・基本事項で検討する内容は確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・比較検討の方法（技術的比較か経済的比較か）は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設計計算を要する事項の設計計算は行われているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・必要な図面（設計、据付）の範囲について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設計業務対象範囲について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・関連する業務について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②成果報告書の内訳 ・成果報告書として必要な内訳について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |

工　　種

〔2〕細部条件及び成果品

発注者名

受注者名

確認の日付

(細部条件)

平成　　年　　月　　日

確認の日付

(細部条件

業　務　名

平成　　年　　月　　日

細部条件

確認担当者

氏名・印

確認担当者

氏名・印

成果品

確認の日付

(成果品)

確認の日付

(成果品)

平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日

確認担当者

氏名・印

確認担当者

氏名・印

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| １ | 設計の目的・主旨 | ①目的、主旨を理解しているか。 | 特別仕様書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②設計の範囲、数量及び主な作業項目とその精度、工程等について把握しているか。 | 業務計画書 |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 設計内容 (1)基本条件 | ①水理条件（吸・吐出水位、流量、揚程） ・提示した水理条件に基づき各種の計算が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・損失計算に使用する各種係数の出典は明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・適用基準等について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・吸水位、吐出水位、実揚程の考え方は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・台数ごとに損失水頭の計算は行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②ポンプ形式 ・指示したポンプ形式に対する照査は行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③寸法、数量 ・指示したポンプ口径、台数に対する照査は行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④吸い込み性能、ポンプ効率、性能曲線 ・吸込性能の検討は運転範囲について行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・吸込性能は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・ポンプ効率は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・最高効率点は最も運転時間が長い揚程時となっていて適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・複数台設置の場合、過大流量域の検討は行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
|  |  | ⑤原動機 ・原動機種類の選定は、技術的及び経済的検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・原動機出力の決定は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑥制御方式 （流量、圧力；弁、台数、回転数等制御範囲） ・制御方式の決定は、技術的及び経済的検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・制御方法（流量、圧力、水位等）の考え方は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑦運転操作方法（機側・遠隔・遠方、手動・自動等） ・管理規程、操作規程と整合はとれているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・「手動（単独、連動）－自動」、「機側－遠隔 －遠方」の考え方は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・自動運転の場合の制御方式は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑧潤滑、冷却方式（水源の状況；水質、水量） ・冷却方式の決定は技術的、経済的検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・使用水量に対する水源の確保は行なわれているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・水質、ゴミに対する対策の考慮は行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑨除塵方法 ・機場に対する除塵方法は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・補助機械（原水取水ポンプ等）に対する除塵方法は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
|  |  | ⑩電源等の確保（動力、操作・管理用）、引込 ・運転期間（通年、季別）に対する受電方式（１ 系統、２系統、３系統）は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・受電契約種別の選定は適正か。 （運転・操作用電力と管理用電力） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・エンジン駆動の場合の受電方式の選定は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・商用電源の引込位置は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・予備電源の考え方は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・予備発電の容量は適切か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑪高調波対策 ・高調波対策の要否及び必要な場合の対策内容について検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑫フリッカー対策 ・周辺地域に対するフリッカー対策（電圧変動抑制対策）について適正に行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑬トップランナー機器の採用 ・関連する電気設備、ポンプ性能等、機械設備との協調が図られているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑭力率改善の要否 ・力率改善のための進相コンデンサ容量の計算は関係技術資料に基づき行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・力率改善容量に過不足はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑮維持管理 ・維持管理を考慮した設備設計が行われているか。（管理者の技術レベル等を考慮しているか。） |  |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
|  | (2)使用材料、構造計算等 | ①適用設計基準・技術指針等 ・適用基準等について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②使用材料；材質、寸法、数量 ・使用材料の選定は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・選定に当たり技術的、経済的検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③構造計算；強度計算、許容応力、許容撓み度 （主配管、立軸ﾎﾟﾝﾌﾟの主軸等） ・計算手法は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④機器部品等の仕様、数量 ・選定した機器部品等は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・特注品を選定している場合は、選定理由は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3)水撃作用 | ①水撃作用の検討 ・水撃作用の検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・管路は最大負圧による水柱分離(5～7m以上)が発生していないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・水撃作用対策は技術的、経済的検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・吐出弁の選定（形式、圧力、開閉速度等）は水撃作用対策を考慮したもので適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4)動力伝達装置 | ①動力伝達装置 ・動力伝達装置の形式選定理由は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
|  | (5)弁 類 | ①弁類 ・弁の設置箇所は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・弁の取付位置は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・弁の仕様は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・キャビテーションの検討は行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (6)補助機械類 | ①補助機械類の仕様、数量 ・選定した補助機械類は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・予備機の必要性の根拠は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・特注品を選定している場合の選定理由は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (7)天井クレーン等 | ①設備吊り上げ用クレーン等の検討 ・天井クレーンの選定は保守点検も考慮し適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・天井クレーン容量の選定は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・小型ポンプの機場の場合、チェーンブロック又はクレーンなしの検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (8)主配管 | ①主配管 ・主配管の材質、板厚等の選定は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・フランジの形式選定は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・管割は施工性、保守管理を考慮したものとなっていて適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・吸水管の配置は設計基準等に基づいた寸法となっていて適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (9)設計据付図面 | ①設備機器等の配置、主要箇所等のチェック ・接続水路（吸水側、吐出側）に合った無理のない水の流れとなるポンプ設備機器の配置（向き）となっていて適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
|  |  | ・設備機器の形状、配置は、維持管理を考慮した適正な配置で設計基準等に準じた関係寸法となっていて適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・電気設備機器は、浸水等に対処した位置、配置となっていて適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・天井クレーンの作業範囲と機器配置は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・図面に不足はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (10)塗装仕様 | ①塗装仕様、塗装方法、（刷毛、エアレス等） ・塗装種別の選定は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・塗装方法は明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (11)騒音、換気対策 | ①建屋側の対策との調整の要否等 ・建屋側で騒音対策は行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・換気容量の検討は行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・換気方法の検討は行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・地下式ポンプ室の場合、給気方法の検討は行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (12)経済性 | ①建設費、維持管理費（運転経費、保守点検整備費） ・建設費、維持管理費（運転経費、保守点検整備費）について経済性（コスト縮減を含む）の検討は行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (13)安全性 | ①設備の安全性 ・設備は、維持管理の安全性が考慮されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 施工計画 (1)工程計画 | ①現場据付工事の工程計画（関係工事との競合） ・関連工事との工程調整が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・工程制約されている場合の工程計画は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
|  | (2)施工方法 | ①運搬、据付、仮設方法 ・設備の輸送、搬入の計画、方法の検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付方法の手順は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付方法は関連する土木工事と整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付に必要な用地等の範囲は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付工事用電力の要否等が適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付に使用する機器の容量は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付機器の所要日数は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付架台等の材料は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 数量計算書 | ①数量計算 数量計算は、積算業務に必要な内容となっていて適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・数量が重複計上されていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・機器単体品の仕様は設計計算の内容と整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・工場製作の数量と現場据付の数量は混同がなく適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・土地改良工事数量算出要領（案）（施設機械工事）に準じて作成されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 特別仕様書案 | ①特別仕様書案（工事） ・設計条件は明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設計条件が設計計算に使用したものと整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・製作、据付に関する留意事項は明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設計変更が生じる可能性のある事項について明示しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・管理項目表及び運転操作要領は、設計条件に対し適正に明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| ６ | 管理規程、操作規程 | ①管理規程、操作規程の案 ・関係する法令に準じて作成されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・河川協議事項と整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 概算工事費 | ①概算工事費 ・土地改良工事積算基準、実勢を反映した見積等によって、概算工事費の算出は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・調査を要した機器等の単価の内容は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ | 業務作業内容 | ①成果報告書（図面含む）の内訳 ・成果報告書の内容が業務発注仕様書と整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②提出書類の部数 ・提出書類の内容、部数は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③出典根拠 ・設計資料等に参照文献等の出典根拠が明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④照査の履行 ・照査技術者による照査は、フローチャートの各段階で適正に履行されたか。 |  |  |  |  |  |  |  |