④　照　査　表

工　　種

〔1〕基本条件の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名・印

平成　　年　　月　　日

照査の日付

照査技術者

氏名・印

業　務　名

平成　　年　　月　　日

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |
| １ | 設計の目的・主旨 | ①目的、主旨を理解しているか。 | 特別仕様書 |  |  |  |  |  |
|  |  | ②設計の範囲、数量及び主な作業項目とその精度、工程等について把握しているか。 | 業務計画書 |  |  |  |  |  |
|  | 設計基本条件 (1)基本条件 | ①設置環境 ア 気象（積雪地域、雷状況、風） ・電気設備を設計する際に必要な積雪量、凍結状況、雨量、雷発生状況、気温湿度等について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | イ 電源引込（電力会社との協議位置） ・電気受給のための引込第１柱の建柱スペース及び引込方向の検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・所轄電力会社と受電（電圧、容量、引込み方式、時期、電動機の始動方式等）に関する協議内容を把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ウ 災害 ・異常洪水、高潮、津波等、災害により想定される浸水位を把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②用地（施設用地、点検整備等のスペース） ・施設用地に維持管理のために必要なスペース（保守点検のためのトラックの進入等）は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③基本仕様 ・原動機の種類、受電方法、保安電源等は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・水管理設備との接続方法について確認しているか |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④運転操作方法（機側・遠隔・遠方、手動・自動等） ・設備の運転操作に必要な「始動－停止」、「開－停－閉」の基本条件について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |
|  |  | ・操作場所「機側－遠隔－遠方」が設備の運用と合っているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・操作方法「手動－自動」が設備の運用と合っているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・運転期間、取水期間について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・運転操作の有人、無人について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・制御条件（水位、流量等）及び制御に対する精度は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑤フリッカー対策 周辺地域に対するフリッカー対策（電圧変動抑制対策）について適正に行われているか |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑥災害等対策 ・異常洪水、高潮、津波等による浸水位を把握し、屋内や屋外設置の電気設備の浸水が想定される場合、浸水対策の検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑦維持管理体制（管理者の状況、非常時含） ・施設管理者の管理体制（常時、非常時）について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設備を管理する上で法令に定める有資格者の有無を明記しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設備の概要及び操作方法の基本事項をとりまとめているか |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑧経済性 ・建設費、維持管理費の基本的な検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑨雷害対策 ・周辺の雷発生状況を把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |
|  | (2)全体計画 | ①土木施設の確認 ・機械設備、電気設備から見た土木構造のスペース、荷重条件等は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・検討内容が設計基準、技術指針等と整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・換気口の位置及び換気装置は電気盤、電動機に対して適正か。 また、換気口から雨水等が侵入することによる電気事故に対する安全性について、確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②耐震設計 ・電気盤、電気設備用配管類の耐震設計に当たり、建築、土木構造物の設計における耐震クラスを把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (3)使用材料、構造計算等 | ①適用設計基準等の明示 ・適用する設計基準、技術指針等について把握しているか。 また、適用の優先順位が明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②整備における既設設備との整合性 ・トップランナー機器の採用にあたり、従来機器との仕様の相違を把握の上、検討されているか。 |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 施工計画 (1)工程計画 | ①据付工事の工程計画（関係工事との関係） ・関連する工事の制約条件について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付機器に対する制約条件について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)施工方法 | ①運搬、据付、仮設方法 ・仮廻し等の施工方法に対する時期、地形、用地等の制約条件について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・施工方法に対する土木工事の制約条件について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・土木工事との施工区分について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |
| ３ | 業務作業内容 | ①業務作業内容の内訳 (構造計算、比較検討項目、工事費積算等､設計据付図面内訳) ・基本事項で検討する内容について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・比較検討の方法（技術的比較か経済的比較か）は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・必要事項の設計計算は行われているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・必要な図面（設計、据付）の範囲について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設計業務対象範囲について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・関連する業務について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②成果報告書の内訳 ・成果報告書として必要な内訳について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |

工　　種

〔2〕細部条件及び成果品

発注者名

受注者名

確認の日付

(細部条件)

平成　　年　　月　　日

確認の日付

(細部条件)

業　務　名

平成　　年　　月　　日

細部条件

確認担当者

氏名・印

確認担当者

氏名・印

確認の日付

(成果品)

確認の日付

(成果品)

平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日

成果品

確認担当者

氏名・印

確認担当者

氏名・印

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| １ | 設計の目的・主旨 | ①目的、主旨を理解しているか。 | 特別仕様書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②設計の範囲、数量及び主な作業項目とその精度、工程等について把握しているか。 | 業務計画書 |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 設計内容 (1)基本事項 | ①電源引込（位置、責任分解点） ・電源引込のための引込第１柱の位置について電力会社と打合せ済みのものであるか確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・１系統、２系統、３系統受電の考え方について検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②受電電圧、変電電圧 ・負荷機器（電動機等）の定格電圧の選定は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・負荷機器に対する変電方法は適正か。（不必要な変電はないか。） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・受電電圧は電力会社の電気供給約款に整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③断路方式 ・引込用の断路（気柱開閉器等）の設置場所は電力会社と協議済みであるものか確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・受電用断路器のインターロックについて確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・不必要な個所に断路器を設置していないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・断路器の定格容量は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
|  |  | ④遮断方式 ・遮断器の選定は、目的に合ったものとなっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・遮断器形式の選定理由は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・保護範囲は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・遮断器の定格容量は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑤高調波対策 ・高調波対策の要否及び必要な場合の対策内容について検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑥変圧方式 ・負荷の定格電圧から適正な変圧となっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・変圧器形式の選定理由は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・変圧器の定格容量は関係技術資料に基づき計算が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑦絶縁方式（絶縁種別） ・各機器の絶縁種別の考え方は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑧接地方式（接地種別） ・施設場所に応じた接地は電気設備技術基準に基づき行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑨雷害対策 ・落雷時に発生する雷サージの対策内容について、検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑩耐震設計 ・電気盤、電気設備用配管類を設置する建築物、土木構造物の耐震クラスと整合した耐震設計を行っているか。 |  |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
|  |  | ⑪電線路・配線 ・電線、ケーブル、電線管等の選定は、関係技術資料等に基づき行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑫操作方法 ・負荷設備に応じた操作方法となっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑬力率改善の要否 ・力率改善のための進相コンデンサ容量の計算は関係技術資料に基づき行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・力率改善容量に過不足はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑭維持管理体制 ・維持管理のし易い設備となっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑮受電期間 ・受電期間（通年／季節）は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)使用材料、盤構成 | ①適用設計基準・技術指針等 ・適用設計基準・技術指針等の適用に誤りはないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②機器部品等の仕様、数量 ・機器部品等の仕様、数量に誤りはないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③盤類の構成、数量、寸法 ・盤類の構成、数量は設計基準等に基づき選定されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・盤類の構成、数量に過不足はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3)設計据付図面 | ①設備機器等の配置、主要箇所等のチェック ・盤等の配置は維持管理を考慮した適正な配置、寸法となっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・盤類の据付図（基礎ボルト含む）が作成されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
|  |  | ・盤類は、浸水等に対処した位置、配置となっていて適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・図面に過不足はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4)経済性 | ①建設費、維持管理費（運転経費、保守点検整備費） ・建設費、維持管理費（運転経費、保守点検整備費）について経済性（コスト縮減を含む）の検討は行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5)安全性 | ①設備の安全性、保護機能 ・設備は、維持管理の安全性が考慮されているか。 また、保護装置の考え方は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 施工計画 (1)工程計画 | ①現場据付工事の工程計画（関係工事との競合） ・関連工事（機械設備）との工程調整が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・関連工事（機械設備）の間で工程制約されている場合の工程計画は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)施工方法 | ①運搬、据付、仮設方法 ・設備の輸送、搬入の計画、方法の検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付方法は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付方法は、関連する工事（機械設備）と整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付に使用する機器の容量は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 数量計算書 | ①数量計算 ・積算業務に必要な内容となっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設備の仕様は設計計算の内容と整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・数量が重複計上されていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・土地改良工事数量算出要領（案）（施設機械工事）に準じて作成されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| ５ | 特別仕様書案 （工事） | ①特別仕様書案（工事） ・設計条件は明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設計条件が設計計算に使用したものと整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・製作、据付に関する留意事項は明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設計変更が生じる可能性のある事項について明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・管理項目表及び運転操作要領は、設計条件に対し適正に明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 概算工事費 | ①概算工事費の内容 ・土地改良工事積算基準、実勢を反映した見積等によって、概算工事費の算出は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・調査を要した機器等の単価の内容は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 業務作業内容 | ①成果報告書（図面含む）の内訳 ・成果報告書の内容が業務発注仕様書と整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②提出書類の部数 ・提出書類の内容、部数は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③出典根拠 ・設計資料等に参照文献等の出典根拠が明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④照査の履行 ・照査技術者による照査は、フローチャートの各段階で適正に履行されたか。 |  |  |  |  |  |  |  |