④　照　査　表

工　　種

〔1〕基本条件の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名・印

平成　　年　　月　　日

照査の日付

照査技術者

氏名・印

業　務　名

平成　　年　　月　　日

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |
| １ | 設計の目的・主旨 | ①目的、主旨を理解しているか。 | 特別仕様書 |  |  |  |  |  |
|  |  | ②設計の範囲、数量及び主な作業項目とその精度、工程等について把握しているか。 | 業務計画書 |  |  |  |  |  |
| ２ | 事業計画 (計画設計の 基本事項) | ①機 能 ・水管理を行う上で、監視制御設備又は水利施設の土木構造物で対応するのかの機能分担について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②水利用計画（現況、計画） ・地区の用・排水計画を示した系統図及び水利用計画についてかんがい期、非かんがい期、洪水期等の計画年及び平水期別取水量・分水量、水源別利用量等について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③施設計画 ・ダム、頭首工、用排水機場、分水工等の水利施設に設置される水門設備、ポンプ設備、バルブ設備等の機能及び管理方法について確認しているか。 ［機能の具体例］ ・制御方式（水位、流量、圧力制御等） ・操作方式（機側、遠隔、遠方での手動、自動操作等） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④工程計画 ・事業の工程、主要施設工事工程計画及び監視制御設備の導入時期について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |
| ３ | 設計基本条件 | ①設備の導入目的 ・事業計画の整備水準を考慮した設備の導入目的について把握しているか。 ・水の有効利用及び合理的配分 ・施設の保全と災害の防止 ・管理費の節減等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②管理対象施設 ・管理対象施設の選定とその範囲及び理由は明確となっているか。（河川協議、地元協議、水利慣行、安全管理上等から必要とされるものも含む。） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・管理対象施設の諸元及び管理方法について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③水管理に要求される情報と精度 ・地区の水利用、施設の管理面等から水門設備、ポンプ設備、バルブ設備等の制御精度、計装機器の精度及び情報伝送設備の精度等を考慮した総合的な精度より水管理の監視・制御の項目及び精度が明確となっているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④中央管理所の設置計画 ・中央管理所の設置場所及びその役割（関係機関との連携）は明確となっているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑤設置環境 ・設置場所の条件（屋内、屋外及び標高等）について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・周囲条件（湿度、温度、積雪地域、雷頻度等）について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |
|  |  | ・必要な商用電源の引込みの可否及び停電状況について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・伝送回線（ＮＴＴ等）の引込みの可否について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑥管理規程、操作規程 ・施設の管理・操作に必要な基本的な管理規程、操作規程について確認しているか。ない場合は、基本的な方針がまとめられているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑦維持管理体制 ・予定管理者（土地改良区等）の管理体制を考慮した水管理施設の整備水準の検討を行っているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設備の概要及び操作方法の基本事項をとりまとめているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設備を管理する上で法令で定める資格者の有無を明記しているか。 |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 設計基本 (実施設計時) | ①実施設計の設計方針の確定 ・基本設計等でまとめた水管理制御設備（案）について予定管理者（土地改良区等）と調整及び関係機関との協議を行った上での実施設計の基本方針であることを確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②管理対象施設の設計図書 ・水管理制御設備の実施設計に当たって必要となる管理対象施設の土木構造及び監視・制御条件に関する設計図書について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |
|  |  | ③土木・建築施設及び機械設備の確認 ・水管理制御設備からみた土木・建築施設のスペース、搬入口及び荷重条件が検討されていて、適正な設計となっているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・水管理制御設備で行う監視・制御内容に対して機械設備の監視制御設備との受渡し条件について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④ＴＭ・ＴＣ用の局舎等用地 ・局舎設置のための用地について把握しているか。（機器据付及び維持管理のための道路に隣接しているとともに、電源・伝送回線の引込みができること。） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑤動力、伝送回線等の協議 ・伝送回線の種別（ＮＴＴ等回線、無線回線）に応じて、関係機関（電気通信事業者、所轄総合通信局）との協議内容を把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑥経済性 ・建設費、維持管理費の基本的な検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑦耐震設計 ・電気盤、電気設備用配管類の耐震設計にあたり、建築、土木構造物の設計における耐震クラスを把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑧雷害対策 ・周辺の雷発生状況を把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |
| ５ | 適用技術基準 | ①適用技術基準等の明示 ・適用する設計基準、技術指針等について確認しているか。また、適用の優先順位が明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 施工計画 | ①据付工程計画（関係工事との関係） ・関連する工事との工程に対する制約条件について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②施工方法 ・土木工事、機械設備工事との施工区分について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・施工方法に対する土木工事、機械設備工事からの制約条件について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 業務作業内容 | ①設計作業内容の内訳（業務の範囲、設計計算、比較検討項目、設計図、概算工事費等） ・設計業務対象範囲について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・基本事項で検討する内容について把握しているか。 また、比較検討の方法（技術的比較か経済的比較か）は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設計計算を要する事項について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設計図を作成する内容について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②成果報告書の内訳 ・成果報告書として必要な内訳について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |

工　　種

〔2〕細部条件及び成果品

発注者名

受注者名

確認の日付

(細部条件)

平成　　年　　月　　日

確認の日付

(細部条件)

業　務　名

平成　　年　　月　　日

細部条件

確認担当者

氏名・印

確認担当者

氏名・印

確認の日付

(成果品)

確認の日付

(成果品)

平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日

成果品

確認担当者

氏名・印

確認担当者

氏名・印

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| １ | 設計の目的・主旨 | ①目的、主旨を理解しているか。 | 特別仕様書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②設計の範囲、数量及び主な作業項目とその精度、工程等について把握しているか。 | 業務計画書 |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 設計内容 (1)基本事項 | ①当該地区の水管理制御設備の導入目的が明確に検討整理されているか。 ・水の有効利用 （確実な取水、貯水量の確保、水源利用順位） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・水の合理的配分 （使用割合の維持、需要量変動対応） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・施設の保全 （施設、機器等の異常の早期発見と保護） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・管理費の節減 （動力費及び管理労務費の節減） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②管理対象施設の選定（理由、施設の範囲） ・水利用計画、施設の管理、経済性等管理対象施設の選定理由が明確となっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③観測、計測項目（気象、水象、機器状態等） ・水利用等の状況を的確に把握し、最適な水管理を行う場所と計器の選定となっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・対象施設の状況の把握及び制御を適切に行うための観測・計測項目となっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・必要とする計測項目に対する適切な計器精度となっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・計器は設置環境条件（温度、湿度等）に適したものとなっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
|  |  | ④操作方式（機側、遠隔、遠方） ・操作方式（機側、遠隔、遠方）が明確となっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑤制御方式（設定値、自動）、制御量 ・制御対象施設に対して過度のレベルの制御方法となっていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・制御対象施設（ダム、頭首工、ポンプ場等）の運用に適合した制御方式となっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑥データ処理（集中、分散、演算、予測） ・当該水管理システムに最適なデータ処理（演算処理、予測処理等）となっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・中央からの集中処理又は分散処理の選定が明確となっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑦表示、記録方式 ・表示方式（操作卓、ＬＣＤ）は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・記録方式（プリンタ、ハードコピー）は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・表示内容及び記録内容が必要以上に過大となっていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑧データ伝送方式（回線種別、対向方式） ・局構成、伝送回線、情報伝送方式、対向方式、信号変換方式、通信方式等が検討されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・応答性、信頼性、経済性を考慮して選定しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑨ＴＭ・ＴＣ局舎配置計画 ・局舎計画は、管理対象施設の集約化（子－孫構成の採用）を検討しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
|  |  | ・有人管理の現場管理所がある場合は、中央管理所との役割分担（人員配置）を検討しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・中央管理所の位置は管理対象施設の保守点検や地理的条件、伝送回線構成等を検討して決めているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑩電源等の確保 ・電源設備は停電時間を考慮したものとなっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・予備電源の設置はシステムの重要度に応じたものを決定しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・商用電源以外の電源が必要な場合、経済的なものとなっているか。（山間部等の水位、雨量局や警報局等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑪雷対策 ・誘導雷による商用電源側からのサージを防止する対策は検討されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・誘導雷による計測機器側からのサージを防止する対策は検討されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑫耐震設計 ・盤類、電気設備用配管類を設置する構造物、土木構造物の耐震クラスと整合した耐震設計を行っているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑬電線路・配線 ・電線、ケーブル、配線管等の選定は、関係技術資料に基づき行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑭他施設との協調 ・システムは、土木、建築、機械、電気の各分野の役割分担と協調がとられているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
|  | (2)設備、装置構成 | ①適用設計基準、技術指針等 ・適用技術指針等の適用に誤りはないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②盤類の構成、数量、寸法 ・盤類の構成、数量は設計基準等に基づき選定されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・盤類の構成、数量に過不足はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③装置、機器、部品等の仕様、数量 ・装置の仕様は、設計基準等に準じているか。 また、インターフェースの設定が適切か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・選定した機器部品等は適正なものか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・特注品を使用している場合は、選定理由が適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3)設計据付図面 | ①設備機器等の配置、主要箇所等のチェック ・接地の種別と接地極の配置は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・盤等の配置は維持管理を考慮した適正な配置、寸法となっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・盤類の据付図（基礎ボルト含む）が作成されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・図面に不足はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4)経済性 | ①建設費、維持管理費（運転経費、保守点検整備費） ・建設費、維持管理費（運転経費、保守点検整備費）について経済性（コスト縮減を含む）の検討は行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5)安全性 | ①設備の安全性、保護機能 ・設備は、維持管理の安全性が考慮されているか。 また、必要な保護機能を検討しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| ３ | 施工計画 (1)工程計画 | ①現場据付工事の工程計画（関係工事との競合） ・関連工事との工程調整が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・関連工事の間で工程制約されている場合の工程計画は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・関係機関との協議、届出、検査の工程は、水管理制御設備の運用開始に合わせた計画となって いるか。（電力会社、電気通信事業者、総合通信局等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)施工方法 | ①運搬、据付、仮設方法 ・設備の輸送、搬入の計画、方法の検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付方法の手順は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付方法は、関連する工事と整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 数量計算書 | ①数量計算 ・積算業務に必要な内容となっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・数量が重複計上されていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・土地改良工事数量算出要領（案）（施設機械工事）に準じて作成されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 特別仕様書案 （工事） | ①特別仕様書案（工事） ・設計条件は明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・製作、据付に関する留意事項は明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設計変更が生じる可能性のある事項について明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・管理項目表及び運転操作要領は、設計条件に対し適正に明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| ６ | 概算工事費 | ①概算工事費の内容 ・土地改良工事積算基準、実勢を反映した見積等によって、概算工事費の算出は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・調査を要した機器等の単価の内容は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 業務作業内容 | ①成果報告書（図面含む）の内訳 ・成果報告書の内容が業務発注仕様書と整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②提出書類の部数 ・提出書類の内容、部数は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③出典根拠 ・設計資料等に参照文献等の出典根拠が明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④照査の履行 ・照査技術者による照査は、フローチャートの各段階で適正に履行されたか。 |  |  |  |  |  |  |  |