## 目次（新）
施 工 管 理 記 録 様 式
| 様 式 | 名 称 |  | ポンプ | 水門 | 除塵設備 | ダム管理 | 鋼橋 | 水管橋 | 電気 | 水管理
| １ | 出来形管理図表 品質管理図表 | （表紙） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| １－１ | ○○測定結果一覧表（１） |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| １－２ | ○○測定結果一覧表（２） |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| １－３ | ○○点検表（１） |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| １－４ | ○○点検表（２） |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| ２－１ | ポンプ（立軸）芯出し測定表（電動機～ポンプ） |  | ○
| ２－２ | ポンプ（横軸）芯出し測定表（電動機～ポンプ） |  | ○
| ２－３ | ポンプ（横軸）芯出し測定表（原動機～平行歯車減速機） |  | ○
| ２－４ | ポンプ（横軸）芯出し測定表（原動機～遊星歯車減速機） |  | ○
| ２－５ | ポンプレベル測定表（ソールプレート） |  | ○
| ２－６ | ポンプレベル測定表 |  | ○
| ２－７ | ポンプ（横軸）中心線測定表 |  | ○
| ２－８ | ポンプ（横軸）水平度測定表 |  | ○
| ２－９ | ポンプ（水中）水平度測定表 |  | ○
| ２－１０ | ポンプ（水中）垂直度測定表 |  | ○
| ２－１１ | ポンプ（立軸）温度上昇測定表 |  | ○
| ２－１２ | ポンプ（横軸）温度上昇測定表 |  | ○
| ２－１３ | ポンプ（立軸）振動測定表 |  | ○
| ２－１４ | ポンプ（横軸）振動測定表（１） |  | ○
| ２－１５ | ポンプ（横軸）振動測定表（２） |  | ○
| ２－１６ | クランク軸たわみ計測表 |  | ○
| ３－１ | 電気工作物試験記録表 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
| ３－２ | 絶縁抵抗測定記録 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
| ３－３ | 絶縁体力試験記録 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
| ３－４ | 接地抵抗測定記録 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
| ３－５ | 保護継電器試験記録 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○

## 1
様式 １
|  |  | 年度 |  |  | 工事
出来形管理図表
品質管理図表
種 目
|  | 事業所 |  |  | 支所
受注会社名
注） | １．出来形（品質）管理表は、本表紙様式により、工種ごとに綴るものとする。

## １-1
様式 １－1
測 定 結 果 一 覧 表（１）
| 工 事 名 | [9 empty] | 受注会社名
| 工 種 名 | [9 empty] | 測 定 者
|  | 規格値 Ａ | [5 empty] | 測 定 単 位 | [5 empty] | 規格値 Ａ | [5 empty] | 測 定 単 位
|  | ＋ |  | － |  | ＋ | － | [6 empty] | ＋ |  | － |  | ＋ | －
番号 |  |  | 月 日 |  | 測点 |  | 設 計 値 Ｃ |  | 実 測 値 Ｄ |  | 設 計 値 と の 差 Ｅ＝Ｄ－Ｃ | 規格値 との差 Ｆ＝Ａ-Ｅ | 番号 |  | 月 日 |  | 測点 |  | 設 計 値 Ｃ |  | 実 測 値 Ｄ | 設 計 値 と の 差 Ｅ＝Ｄ－Ｃ | 規格値 との差 Ｆ＝Ａ-Ｅ

## 1-2
様式 １－２
測定結果一覧表（２）
工 事 名 |  |  |  | 受注会社名
測定年月日 |  |  |  | 測 定 者
装置名・項目 | 試験内容・規格値 |  | 試験結果 |  | 判 定 |  | 摘 要
[5 empty] | 良 | 否

## 1-3
様式 １－３
点検表（１）
工 事 名 |  |  |  | 受注会社名
測定年月日 |  |  |  | 測 定 者
測定位置 | 工 種 |  | 項 目 |  | 判 定 |  | 摘 要
[5 empty] | 良 | 否

## 1-４
様式 １－４
点検表（２）
工 事 名 |  |  | 受注会社名
測定年月日 |  |  | 測 定 者
装置名・項目 | 試 験 内 容 |  |  | 判 定 |  | 摘 要
|  |  |  | 良 | 否

## 2-1
様式 ２－１
ポンプ（立軸）芯出し測定表（原動機又は減速機～ポンプ）
工 事 名 | [15 empty] | 受注会社名
気 温 | [15 empty] | 測 定 者
測定年月日 | [15 empty] | 製造番号（対象設備名）
| 測 定 点 | [12 empty] | 吐出方向
[8 empty] | Ａ | [14 empty] | Ｅ
|  |  | Ｂ | [7 empty] | Ｃ | [7 empty] | Ｈ | [7 empty] | Ｆ
[8 empty] | Ｄ | [14 empty] | Ｇ
[7 empty] | 外 周 | [14 empty] | 隙 間
原動機又は減速機
略 図
隙間
ポンプ
規格値： | [24 empty] | 単位：１／１００ｍｍ
|  | 測 点 |  |  | 測 点 | [5 empty] | 判 定 |  |  |  | 測 点 | [6 empty] | 判 定 |  |  |  | 摘 要
ポンプ名称 |  |  |  |  | A | B |  |  | C | D | 良 |  |  | 否 | E |  | F |  |  | G | H | 良 |  | 否

## 2-2
様式 ２－２
ポンプ（横軸）芯出し測定表（原動機又は減速機～ポンプ）
工 事 名 | [13 empty] | 受注会社名
気 温 | [13 empty] | 測 定 者
測定年月日 | [13 empty] | 製造番号（対象設備名）
| 測 定 点 | [10 empty] | 吐出方向
[8 empty] | Ａ | [12 empty] | Ｅ
|  |  | Ｂ | [7 empty] | Ｃ | [5 empty] | Ｈ | [7 empty] | Ｆ
[8 empty] | Ｄ | [12 empty] | Ｇ
[7 empty] | 外 周 | [12 empty] | 隙 間
略 図
ポンプ
原動機又は減速機
隙間
規格値： | [22 empty] | 単位：１／１００ｍｍ
|  | 測 点 |  |  | 測 点 | [5 empty] | 判 定 |  | 測 点 | [6 empty] | 判 定 |  |  |  | 摘 要
ポンプ名称 |  |  |  |  | A | B |  |  | C | D | 良 | 否 | E |  | F |  |  | G | H | 良 |  | 否

## 2-3
様式 ２－３
ポンプ（横軸）芯出し測定表（原動機～平行歯車減速機）
工 事 名 | [13 empty] | 受注会社名
気 温 | [13 empty] | 測 定 者
測定年月日 | [13 empty] | 製造番号（対象設備名）
| 測 定 点 | [10 empty] | 吐出方向
[8 empty] | Ａ | [11 empty] | Ｅ
|  |  | Ｂ | [7 empty] | Ｃ |  |  |  |  | Ｈ | [7 empty] | Ｆ
[8 empty] | Ｄ | [11 empty] | Ｇ
[7 empty] | 外 周 | [11 empty] | 隙 間
規格値： | [21 empty] | 単位：１／１００ｍｍ
|  | 測 点 |  |  | 測 点 | [5 empty] | 判 定 |  | 測 点 | [5 empty] | 判 定 |  |  |  | 摘 要
ポンプ名称 |  |  |  |  | A | B |  |  | C | D | 良 | 否 | E |  | F |  | G | H | 良 |  | 否

## 2-４
様式 ２－４
ポンプ（横軸）芯出し測定表（原動機～平行歯車減速機）
工 事 名 | [13 empty] | 受注会社名
気 温 | [13 empty] | 測 定 者
測定年月日 | [13 empty] | 製造番号（対象設備名）
| 測 定 点 | [10 empty] | 吐出方向
[8 empty] | Ａ | [11 empty] | Ｅ
|  |  | Ｂ | [7 empty] | Ｃ |  |  |  |  | Ｈ | [7 empty] | Ｆ
[8 empty] | Ｄ | [11 empty] | Ｇ
[7 empty] | 外 周 | [11 empty] | 隙 間
規格値： | [21 empty] | 単位：１／１００ｍｍ
|  | 測 点 |  |  | 測 点 | [5 empty] | 判 定 |  | 測 点 | [5 empty] | 判 定 |  |  |  | 摘 要
ポンプ名称 |  |  |  |  | A | B |  |  | C | D | 良 | 否 | E |  | F |  | G | H | 良 |  | 否

## 2-5
様式 ２－５
ポンプレベル測定表（ソールプレート）
工 事 名 | [5 empty] | 受注会社名
気 温 | [5 empty] | 測 定 者
測定年月日 | [5 empty] | 対象設備の名称
規格値： | [7 empty] | 単位： ｍｍ
| 測 点 |  | A （ハ～二） | B （イ～ロ） | C （ハ～二） |  | B （イ～ロ） |  | 判 定
項 目 | [8 empty] | 良 | 否
高さの精度
中心線のずれ
水平度

## 2-6
様式 ２－６
ポンプレベル測定表
工 事 名 | [5 empty] | 受注会社名
気 温 | [5 empty] | 測 定 者
測定年月日 | [5 empty] | 対象設備の名称
規格値： | [7 empty] | 単位：１／１００ｍｍ
| 測 点 |  | A～B | C～D | E～F |  | G～H |  | 判 定
項 目 | [8 empty] | 良 | 否
高さの精度
中心線のずれ
水平度

## 2-７
様式 ２－７
ポンプ（横軸）中心線測定表
工 事 名 | [6 empty] | 受注会社名
気 温 | [6 empty] | 測 定 者
測定年月日 | [6 empty] | ポンプ製造番号
規格値： | [7 empty] | 単位： ｍｍ
| 測 点 |  | 測 点 |  | 判 定 |  |  |  | 摘 要
ポンプ名称 |  |  | A | B | 良 | 否
Ａ
Ｂ

## 2-８
様式 ２－８
ポンプ（横軸）水平度測定表
工 事 名 | [6 empty] | 受注会社名
気 温 | [6 empty] | 測 定 者
測定年月日 | [6 empty] | ポンプ製造番号
規格値： | [9 empty] | 単位： ｍｍ
| 測 点 |  | 軸方向 | 軸直角方向 | 判 定 |  |  | 判 定 |  |  | 摘 要
ポンプ名称 |  |  |  |  | 良 | 否 |  | 良 | 否

## 2-９
様式 ２－９
ポンプ（水中）水平度測定表
工 事 名 | [8 empty] | 受注会社名
外 気 温 | [8 empty] | 測 定 者
測定年月日 | [8 empty] | ポンプ製造番号
規格値： | [13 empty] | 単位：１／１０００ｍｍ
| 測 点 |  | A |  | （イ－ロ） | 判 定 |  | Ｂ |  |  | （ハ－二） | 判 定 |  |  | 摘 要
ポンプ名称 |  |  | イ | ロ |  | 良 | 否 | ハ |  | 二 |  | 良 | 否

## 2-10
様式 ２－１０
ポンプ（水中）垂直度測定表
工 事 名 | [9 empty] | 受注会社名
気 温 | [9 empty] | 測 定 者
測定年月日 | [9 empty] | ポンプ製造番号
規格値： | [13 empty] | 単位：１／１００ｍｍ
| 測点 |  | Ｃ |  |  | ｜x1-x2｜ X | 判 定 |  | Ｄ |  |  |  | ｜x1-x2｜ X |  | 判 定 |  | 摘 要
ポンプ名称 |  |  | Ｘ１ | Ｘ２ | Ｘ |  | 良 | 否 | Ｘ１ |  | Ｘ２ | Ｘ |  |  | 良 | 否

## 2-1１
様式 ２－１１
ポンプ（立軸）温度上昇測定表
工 事 名 | [12 empty] | 受注会社名
気 温 | [12 empty] | 測 定 者
測定年月日 | [12 empty] | ポンプ製造番号
（記号）
| 7０℃ | [17 empty] | Ａ
| 6０℃ | [17 empty] | Ｂ
| 5０℃ | [17 empty] | Ｃ
4０℃
3０℃
２０℃
１０℃
|  | ＳＴＡＲＴ | 20 |  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |  | 140 | 160 |  | 180 | 200 | 220 | 240 | 280
経過時間

## 2-12
様式 ２－１２
ポンプ（横軸）温度上昇測定表
工 事 名 | [12 empty] | 受注会社名
気 温 | [12 empty] | 測 定 者
測定年月日 | [12 empty] | ポンプ製造番号
（記号）
| 7０℃ | [17 empty] | Ａ
| 6０℃ | [17 empty] | Ｂ
| 5０℃ | [17 empty] | Ｃ
| 4０℃ | [17 empty] | Ｄ
| 3０℃ | [17 empty] | Ｅ
| ２０℃ | [17 empty] | Ｆ
１０℃
|  | ＳＴＡＲＴ | 20 |  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |  | 140 | 160 |  | 180 | 200 | 220 | 240 | 280
経過時間

## 2-13
様式 ２－１３
ポンプ（立軸）振動測定表
工 事 名 | [6 empty] | 受注会社名
気 温 | [6 empty] | 測 定 者
測定年月日 | [6 empty] | ポンプ製造番号
| 規格値： | [8 empty] | 単位：1/1000ｍｍ（全振巾）
測 点 ポンプ名称 | 項 目 測 定 点 |  | 項 目 | 水平方向 | 垂直方向 |  | 軸 方向 |  | 判 定 |  |  | 摘 要
| 測点 | [7 empty] | 良 |  | 否
A
B
C
| 振動計メーカー・型番 |  |  | 製造番号 |  | 校正年月 |  | 校正有効年月日 |  |  |  | 摘 要

## 2-14
様式 ２－１４
ポンプ（横軸）振動測定表
工 事 名 | [6 empty] | 受注会社名
気 温 | [6 empty] | 測 定 者
測定年月日 | [6 empty] | ポンプ製造番号
| 規格値： | [8 empty] | 単位：1/1000ｍｍ（全振巾）
測 点 ポンプ名称 | 項 目 測 定 点 |  | 項 目 | 水平方向 | 垂直方向 |  | 軸 方向 |  | 判 定 |  |  | 摘 要
| 測点 | [7 empty] | 良 |  | 否
A
B
C
D
| 振動計メーカー・型番 |  |  | 製造番号 |  | 校正年月 |  | 校正有効年月日 |  |  |  | 摘 要

## 2-15
様式 ２－１５
ポンプ（横軸）振動測定表
工 事 名 | [6 empty] | 受注会社名
気 温 | [6 empty] | 測 定 者
測定年月日 | [6 empty] | ポンプ製造番号
| 規格値： | [8 empty] | 単位：1/1000ｍｍ（全振巾）
測 点 ポンプ名称 | 項 目 測 定 点 |  | 項 目 | 水平方向 | 垂直方向 |  | 軸 方向 |  | 判 定 |  |  | 摘 要
| 測点 | [7 empty] | 良 |  | 否
A
B
C
D
E
F
G
| 振動計メーカー・型番 |  |  | 製造番号 |  | 校正年月 |  | 校正有効年月日 |  |  |  | 摘 要

## 2-16
様式 ２－１６
クランク軸たわみ測定表
工 事 名 | [8 empty] | 受注会社名
気 温 | [8 empty] | 測 定 者
測定年月日 | [8 empty] | 機関型式、機関番号
| 合否判定： |  |  | （否の場合の事由： ）
| 規格値： | [10 empty] | 単位：1/1000ｍｍ（全振巾）
測 点 ポンプ名称 | 気筒番号 測 定 点 | 気筒番号 |  | №１ | №2 |  | №3 | №4 |  |  | №5 |  | №6 |  | 摘 要
測点
Bc
C
T
E
BE
| 備 考 |  |  | １．クランク軸腕部aのたわみ量を計測する。ただしクランクピンをBｃの位置に置いたときの値を０とする。 ２．＋：クランク腕間隔の開く時、-：クランク腕間隔の閉じる時 ３．直結時の計測値を示す。
| 計測機器名称 |  |  | 製造番号 |  | 校正年月 |  |  |  | 校正有効年月日 |  |  |  | 摘 要

## 3-1
様式 ３－１
電 気 工 作 物 試 験 記 録
| 工 事 名 |  |  | 受注会社名
測 定 者
[試 験 記 録 内 容]
１．絶縁抵抗測定記録
２．絶縁耐力試験記録
３．接地抵抗測定記録
４．保護継電器試験記録

## 3-2
様式 ３－２
絶縁抵抗測定記録（ ／ ）
[5 empty] | 測定年月日： |  | 年 | 月 |  | 日
[5 empty] | 天候： |  | 気温： |  | ℃ | 湿度： | ％
№ | 測 定 区 間 （又は機械名） |  | 電 圧 （V） | 測定値 （MΩ） |  | 規定値 （MΩ） | 判 定 |  |  | 摘 要
[7 empty] | 良 | 否
使用測定器 | 名 称 |  | 定 格 | 型 式 |  | 番 号 | 製造者名及び製造年 （校正年月日又は校正有効期間）

## 3-3
様式 ３－３
絶縁耐力試験記録（ ／ ）
[8 empty] | 測定年月日： |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[8 empty] | 天候： |  |  |  |  | 気温： |  |  |  | ℃ | 湿度： |  | ％
試験機器名 | 最大使用電圧 （V） |  | 試験 電圧 （V） | 電圧計の読み |  |  | 電流計の読み |  |  |  | 試験時間 １０分間 |  |  |  | 絶縁抵抗 大地間 （MΩ） |  |  |  | 結 果 | 摘 要
|  |  |  | （ ） | （ ） |  | （ ） |  | （ ）
|  |  |  | （V) | （V) |  | （ｍA) |  | （ｍA)
[11 empty] | 自 | 時 | 分 |  | 耐圧前
[11 empty] | 至 | 時 | 分 |  | 耐圧後
[11 empty] | 自 | 時 | 分 |  | 耐圧前
[11 empty] | 至 | 時 | 分 |  | 耐圧後
[11 empty] | 自 | 時 | 分 |  | 耐圧前
[11 empty] | 至 | 時 | 分 |  | 耐圧後
[11 empty] | 自 | 時 | 分 |  | 耐圧前
[11 empty] | 至 | 時 | 分 |  | 耐圧後
[11 empty] | 自 | 時 | 分 |  | 耐圧前
[11 empty] | 至 | 時 | 分 |  | 耐圧後
試験電圧
試験回路接続図
使用試験器及び測定器
名 称 |  |  | 定 格 |  |  | 型 式 |  |  |  | 番 号 |  |  |  | 製造者名及び製造年 （校正年月日又は校正有効期間）

## 3-４
様式 ３－４
接地抵抗測定記録（ ／ ）
[5 empty] | 測定年月日： |  | 年 | 月 |  | 日
[5 empty] | 天候： |  | 気温： |  | ℃ | 湿度： | ％
№ | 測 定 区 間 （又は機械名） |  | 接地種別 | 測定値 （MΩ） |  | 規定値 （MΩ） | 判 定 |  |  | 摘 要
[7 empty] | 良 | 否
接地系統図（受電設備を対象に接地線の種類、大きさ及び接地極の位置を付記する。）
使用測定器 | 名 称 |  | 定 格 | 型 式 |  | 番 号 | 製造者名及び製造年 （校正年月日又は校正有効期間）

## 3-５
様式 ３－５
保護継電器試験記録（ ／ ）
[13 empty] | 測定年月日： |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[13 empty] | 天候： |  |  | 気温： |  |  |  | ℃ | 湿度： |  | ％
試験回路
回路名
継電器 |  |  | 製造者
形 式
番 号
製造年月日
既設定 |  |  | タップ | [7 empty] | Ａｔ | [5 empty] | Ａｔ | [6 empty] | Ａｔ
|  |  | レバー | [7 empty] | L | [5 empty] | L | [6 empty] | L
|  |  | 動作時間 | [5 empty] | %( A) | [5 empty] | %( A) | [6 empty] | %( A)
| 試験タップ・レバー | [7 empty] | At |  |  | L |  |  | At |  |  | L |  |  |  | At |  |  | L
最小動作電流（Ａ）
試験電波（％）（Ａ） |  |  |  |  | %
|  | ( |  | A)
[5 empty] | % | 動 作 時 間
|  | ( |  | A)
%
|  | ( |  | A)
%
|  | ( |  | A)
%
|  | ( |  | A)
%
|  | ( |  | A)
設 定 |  |  | タップ | [7 empty] | Ａｔ | [5 empty] | Ａｔ | [6 empty] | Ａｔ
|  |  | レバー | [7 empty] | L | [5 empty] | L | [6 empty] | L
|  |  | 単体動作 | [5 empty] | %( A) | [5 empty] | %( A) | [6 empty] | %( A)
|  |  | 連続動作 | [5 empty] | %( A) | [5 empty] | %( A) | [6 empty] | %( A)
絶縁抵抗（ＭΩ）
| 結果 | [6 empty] | （ＣＴ） |  | ／５Ａ） |  |  |  | （ＣＴ） |  | ／５Ａ） |  |  | （ＣＴ） |  |  |  | ／５Ａ）
備考
特性試験 |  | （試験タップ・レバーにおいて）