7-5　設計内容（要点）記載表

設計内容（要点）記載表　１．１（設計目的・主旨等）

|  |  | 内 容 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 設計区分 |  | □構想設計 □基本設計 ■実施設計 |  |  | Ｖ |
| 設計工種 |  | □路線計画設計 ■設 計 |  |  | Ｖ |
| 設計範囲 | 設計始点 | 測 点 №55＋60.00 |  |  | Ｖ |
|  | 設計終点 | 測 点 №66＋60.00 |  |  | Ｖ |
| 作業項目 | 現地調査 | ■有 □無 … 地下埋設物は調査項目となっているか→ 仕様書には記載されていない |  |  | Ｖ |
|  | 基本条件の検討 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 管種、管径の検討 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 定常水理解析 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 非定常水理解析 | ■有 □無 計算及び経験則による水撃圧の推定 |  |  | Ｖ |
|  | 構造計算 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 耐震設計の検討 | ■有 □無 重要度に応じた耐震性能の設定・検討 |  |  | Ｖ |
|  | 構造図作成 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 附帯構造物 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 附帯施設構造図作成 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 土工図作成 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 数量計算 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 施工計画 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 特別仕様書作成 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 概算工事費積算 | □有 ■無 |  |  | Ｖ |
|  | 総合検討 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 点検照査とりまとめ | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
| 特殊施設 | 水管橋工 | □有 ■無 |  |  | Ｖ |
|  | 推進工 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | シールド工 | □有 ■無 |  |  | Ｖ |
|  | 橋梁復旧工 | □有 ■無 |  |  | Ｖ |
|  | 擁壁復旧工 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 護岸復旧工 | □有 ■無 |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　１．２（設計基本条件）

|  |  | 内 容 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 水路組織 | パイプライン形式 | □オープン □セミクローズド ■クローズド |  |  | Ｖ |
|  | 配管方式 | ■樹枝状 □管網状 □多点注入 |  |  | Ｖ |
| 用水計画 | 計画用水系統の検討 | □有 ■無 |  |  | Ｖ |
|  | 計画通水量 | Ｑ＝ 2.300～2.190 ｍ３/ｓ |  |  | Ｖ |
| 計画水位 | 始点引継水位 | ＥＬ＝ 30.700 ｍ（エネルギー標高） |  |  | Ｖ |
|  | 終点 〃 | ＥＬ＝ 30.050 ｍ（ 〃 ） |  |  | Ｖ |
|  | 分水位の検討 | □有 ■無 |  |  | Ｖ |
|  | 分水工引継水位 | ＥＬ１＝ 30.200 ｍ（○○分水工） ＥＬ２＝ ――― ｍ |  | 1ヶ所のみ | Ｖ |
| 対外協議の 有無と内容 | 河川（国土交通省） | □有 ■無 |  |  | Ｖ |
|  | 〃 （県） | ■有 □無 協議書作成、予備協議に同行 |  | 特別仕様書に明記 | Ｖ |
|  | 〃 （市町村等） | □有 ■無 |  |  | Ｖ |
|  | 道路（国道等） | □有 ■無 |  |  | Ｖ |
|  | 〃 （県道） | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 〃 （市町村道） | □有 ■無 発注者側にて対応 |  |  | Ｖ |
|  | 上水道 | □有 ■無 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 下水道 | □有 ■無 〃 |  |  | Ｖ |
|  | ガ ス | □有 ■無 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 電 力 | □有 ■無 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 電 話 | □有 ■無 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 埋蔵文化財 | □有 ■無 |  |  | Ｖ |
|  | 市町村所有地 | □有 ■無 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 保安林 | □有 ■無 〃 |  |  | Ｖ |
|  | その他用地 | □有 ■無 |  |  | Ｖ |
| 設計開始までの他機関との協議経過 | 河川（県） | 事前の予備協議のみ済 |  |  | Ｖ |
|  | 道路（県） | 協議一切なし |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　１．３（貸与資料の確認）

|  |  | 内 容 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 貸与資料 | 位置図、地形図 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 平面図 | ■有 □無 測量原図 |  |  | Ｖ |
|  | 縦断図 | ■有 □無 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 用地関係資料 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 地質調査資料 | ■有 □無 平成9年度○○水路地質調査業務報告書 |  |  | Ｖ |
|  | 気象水文資料 | □有 ■無 |  |  | Ｖ |
|  | 既設構造物調査資料 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 地下埋設物資料 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 用水系統図 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 用水系統図（分水工掛り） | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 受益図 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 事業計画書 | □有 ■無 |  |  | Ｖ |
|  | 全体実施計画書 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 周辺関連事業 | □有 ■無 |  |  | Ｖ |
|  | 他機関協議資料 | ■有 □無 河川（県）横断の予備の予備協議資料 |  |  | Ｖ |
| 事業所単独の 設計指針等 | 事業所独自の指針等 | ■有 □無 ○○○○地区標準設計 |  |  | Ｖ |
|  | 路線毎の統一基準 | □有 ■無 |  |  | Ｖ |
|  | 既存設計資料 | ■有 □無 過年度設計報告書 |  |  | Ｖ |
|  |  | 平成7年度○○水路基本設計業務報告書 |  |  |  |
|  |  | 平成9年度○○水路設計業務報告書 |  |  |  |
| 追加資料の要請 | 河川改修計画 | 河川横断部改修計画図面 一式 |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　１．４（現地調査結果等）

|  |  | 内 容 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 写真撮影 | 路線沿い | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 構造物築造予定地 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
| 現地状況の把握 | 平面図と現地はあっているか | あっている。（一部修正） |  |  | Ｖ |
|  | 借地予定位置の現在の作物 | 水稲および荒地 |  |  | Ｖ |
|  | 平面図に水路の流水方向 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
| 道路・河川状況の 把握 | 河川改修計画 | ■有 □無 資料添付 |  |  | Ｖ |
|  | 道路拡幅等の計画 | □有 ■無 |  |  | Ｖ |
| 路線周辺の 環境状況の把握 | 史跡埋蔵文化財 | □有 ■無 発注者指示 |  |  | Ｖ |
|  | 景観保護条例等 | □有 ■無 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 振動・騒音調査 | □有 ■無 |  |  | Ｖ |
| 支障物件の把握 | 地 上 | 別紙調査書 |  |  | Ｖ |
|  | 地下埋設物 | 〃 |  |  | Ｖ |
| 主要構造物予定 地点の把握 | 現地の境界杭 | 現地に境界杭なし、別途用地測量あり |  |  | Ｖ |
|  | 用地図との整合性 |  |  |  | Ｖ |
|  | 道路状況 | 分水工築造予定地点に接する道路（全幅 6.0ｍ）あり |  |  | Ｖ |
|  | 排水状況 | 排泥工築造予定位置付近の排水路規模はＰＵ―600、Ｕ―1000×2000 |  |  | Ｖ |
| 用地の制約 | 路 線 | ■公道下 ■公有地 □地上権 □用地買収 |  |  | Ｖ |
|  | 構造物（分水工） | □公道下 □公有地 □地上権 ■用地買収 |  |  | Ｖ |
|  | 〃 （排泥工） | 公有地 |  |  | Ｖ |
| 施工条件 | 借地のできない土地 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  | 仮廻し水路 | ■有 □無 現況水路の冬期用水量を確保 Ｑ＝0.080ｍ３/s |  |  | Ｖ |
|  | 仮廻し道路 | ■有 □無 №60付近の県道横断部に必要（本管は開削工法でよい） |  |  | Ｖ |
| 特記事項 | 家屋への出入口 | 出入口対策（仮設橋梁？）必要 |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　１．５（設計計画その１　1／3）

|  |  | 内 容 |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平面計画 | 中心位置の検討 | ■有 □無 決定根拠 工事用道路も含めた比較 |  |  |  |  | P.2-50 |  | Ｖ |
|  | 公道下の場合 | □通行止 ■片側通行 ■迂回路 -№60付近のみ |  |  |  |  | 〃 | 片側3.50ｍ確保 | Ｖ |
|  | 平行する地下埋設 | ■有 □無 平面図に図化してあるか 有 |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
| 縦断計画 | 横断管とのクリアランス | 0.30ｍ以上 -- 上水管、下水道管、農業用用水・排水管 |  |  |  |  | P.2-70 |  | Ｖ |
|  | 〃 | 0.60ｍ以上 ― ＮＴＴケーブル、ガス管 |  |  |  |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 最大土被りの目安はあるか | な し |  |  |  |  | － |  | Ｖ |
|  | 附帯構造物 | 空気弁、制水弁は設置できるか 可能 |  |  |  |  | ― |  | Ｖ |
| 管の埋設深 | 公道下、農道下 | 基準値 1.20ｍ以上 採用値 1.20ｍ 以上 |  |  |  | 設基 P.42 | P.5-5 |  | Ｖ |
|  | 道路構造令に準拠しない農道下 | 〃 1.00ｍ以上 採用値 1.00ｍ 以上 |  |  |  | 〃 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 耕地下 | 〃 耕地深＋0.60ｍ以上 採用値 ― 以上 |  |  |  | 〃 | － | 該当なし | Ｖ |
|  | 浮上防止必要量 | 採用値 0.95 ｍ この時のγ＝ 17.6 kN/ｍ３ |  |  |  |  | P.5-10 |  | Ｖ |
| 計画路線上の地形 ・地質と土質定数 | 地質断面図 | ■有 □無 ない場合柱状図 ― ヶ所 |  |  |  |  | P.5-15 |  | Ｖ |
|  | 地下水の影響 | □有 ■無 |  |  |  |  | 〃 |  |  |
|  | 土質区分（想定管頂以上） | 全線一定の場合砂質土 | 区間毎に決定の場合 |  |  |  | P5-13 |  | Ｖ |
|  | 〃 （ 〃 管体部） | 〃 砂質土 | 〃 |  |  |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 〃 （ 〃 管底以下） | 〃 砂質土 | 〃 |  |  |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 特殊土壌地帯の有無 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右欄に前出土質区分毎の土質定数を（γ、φ、Ｃ等）を列挙、その決定根拠 | 砂質土（管頂以下）―――φ＝30°、γ＝17.6kN/ｍ３、Ｃ＝0 砂質土（管頂以上）―――φ＝25°、γ＝17.6kN/ｍ３、Ｃ＝0 柱状図のＮ値より計算 |  |  |  |  | P.5-20 |  | Ｖ |
| 管種・管径 について | 管種（管級でない）の決定 | ■設計条件 □比較条件 比較方法と結果を別添すること |  |  |  |  | － |  | Ｖ |
|  | 管径の決定 | □設計条件 ■比較条件 摩擦以外の損失水頭の計上は10％ |  |  |  |  | P.4-50 |  | Ｖ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　１．５（設計計画その１　2／3）

|  |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 基礎工法 | 砂・土基礎 | θ≦15° | θ≦１５° | 測点 №55＋60～№66＋60 | 設基 P.423 | P.5-25 |  | Ｖ |
|  | コンクリート（段切）基礎 | θ≦20°（30°） | ― | 〃 ～ |  | － | 該当なし | Ｖ |
|  | 地盤の種別 | □岩 ■普通 □軟弱 |  | P.5-18 | 設基P.269 |  |  | Ｖ |
| 掘削法勾配 | 深さ方向に一定とするか | － | ■する □しない | 粘性土を若干挟むが問題なし |  | P.5-26 |  | Ｖ |
|  | 法勾配（土質 砂質土 ） | 1： | 1：0.5 |  | 設基 P.528 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 〃 （ 〃 ） | 1： | 1：― |  |  | ― |  | Ｖ |
| 基床厚 | 口 径 φ1500mm | － | 30cm |  | 設基 P.269 | P.5-28 |  | Ｖ |
|  | 〃 φ1350mm | － | 30cm |  |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 〃 φ1350mm | － | ― |  |  | ― |  | Ｖ |
| 基床幅 | 口 径 φ1500mm | － | 2.50ｍ | 素掘り施工 | 設基P.523～ | P.5-30 |  | Ｖ |
|  | 〃 φ1500mm | － | 2.90ｍ | 矢板施工 |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 〃 φ mm | － | 2.35ｍ | 素掘り施工 |  | 〃 |  | Ｖ |
| 材料 | 基 礎（日本統一土質分類） | － | Ｓ―Ｇ | 地質調査資料土質試験結果一覧表 | よりよきP.10 | P.5-40 |  | Ｖ |
|  | 埋戻し（日本統一土質分類） | － | ＳＦ―Ｇ | 〃 | 〃 | 〃 |  | Ｖ |
| 埋戻し管理 | 締固め程度 | 締固め Ⅰ | 締固めⅠ | ○○○○地区標準設計 |  | P.5-38 |  | Ｖ |
| 施工支持角 | （360°） | 管頂まで(とう性管) | 360° |  | 設基 P.272 | P.5-35 |  | Ｖ |
| 設計支持角 |  | － | 90° |  | 設基 P.296 | 〃 |  | Ｖ |
| 基礎材の 反力係数 | 地盤、施工法による基準反力係数 ｅｏ’ | － | 矢板 30 素掘 40 | 現地盤 施工方法 矢板 基礎材 砂質 砂質 素掘 礫質 | 設基 P.67 | P.5-50 |  | Ｖ |
|  | 溝幅補正係数 αａ | αａ＝1.0～1.2 | 矢板 1.00 素掘 1.00 | 標準溝幅＝ 2.90 ｍ 設計溝幅＝ 2.90 ｍ 3.25 ｍ | 設基 P.306 | 〃 | φ1500のみ | Ｖ |
|  | 締固め補正係数 αｂ | αｂ＝1.0～1.2 | 1.0 | 締固め程度 Ⅰ 基礎材料 砂質土 | 〃 P.309 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 地下水位影響の補正係数 αｗ | αｗ＝0.9～1.0 | 0.9 | 締固めⅠより Ｐｒ＝90 | 〃 P.309 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 反力係数 ｅ’ | 計算による | 矢板 27 素掘 36 | ｅ’＝ｅ0’×αａ×αｂ×αｗ |  | 〃 |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　１．５（設計計画その１　3／3）

|  |  | 内 容 |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |
| 通気施設 | 設置箇数 | 設計延長 Ｌ≒ 1100 ｍ，通気施設 4 箇所 |  |  | P.6-30 |  | Ｖ |
|  | 設置位置 | 1)取水ゲート直下 ― 箇所 2)下り勾配 ― 箇所 3)4)制御弁前後 １ 箇所 5)凸 部 ２ 箇所 6)下り勾配内必要点 １ 箇所 7)その他 ― 箇所 |  |  | 〃 |  | Ｖ |
| 排泥施設 | 設置箇数 | ２ 箇所 |  |  | P.6-210 |  | Ｖ |
|  | 設置位置（凹部と設置有無の列挙） | 凹 部 測 点 | 有無 |  |  |  | Ｖ |
|  |  | №58＋40.00 | 有 |  |  |  | Ｖ |
|  |  | №58＋40.00 | 無 | 凹区間の延長が120ｍ程度であり、この |  |  | Ｖ |
|  |  |  |  | 区間で排除できない水量は60ｍ３程度で |  |  | Ｖ |
|  |  | №65＋40.00 | 有 | ある。 |  |  | Ｖ |
| 管理用道路 | 管理用道路の必要性 | ■有 □無 |  |  | P.6-280 |  | Ｖ |
|  | 管理用車輌 | Ｔ―10ｔ以下の車輌 |  |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 幅 員 | 全幅＝ 4.00 ｍ，有効巾員＝ 3.50 ｍ |  |  | P.6-281 |  | Ｖ |
|  | 舗装構成 | 砂利舗装 |  |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 区 間 | 測点 №62＋30.00～№62＋85.00 |  |  | P.6-280 |  | Ｖ |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　２．１（設計計画その２…横断工）

|  |  | 内 容 | 出典根拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 道路横断 （県道） | 位 置 | 測 点 №59＋97.50（道路センター） |  | P.6-300 |  | Ｖ |
|  | 横断形式 | 360°土基礎 |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 土被り ｍ | ｈ＝ 1.23～1.28 ｍ |  | P.6-305 | ｈ＝1.20ｍ以上（協議条件） | Ｖ |
|  | 管体の構造検討 | 資料添付 |  | P.6-320 |  | Ｖ |
|  | コンクリート巻立 | なし |  | P.6-300 |  | Ｖ |
|  | 協議書の有無 | ■有 □無 |  | － |  | Ｖ |
| 河川横断 | 位 置 | 測 点 №59＋24.65（河川センター） |  | P.6-350 |  | Ｖ |
|  | 横断形式 | 伏越形式（開削、半川締切） |  | P.6-353 |  | Ｖ |
|  | 河床標高 | 現 況 ＥＬ１＝ 24.50 ｍ 計画 ＥＬ２＝ 23.48 ｍ |  | P.6-360 |  | Ｖ |
|  | 護岸工底面標高 | ＥＬ３＝ 22.18 ｍ |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 計画管頂標高 | ＥＬ４＝ 21.48 ｍ |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 土被り ｍ | ｈ＝ 2.00 ｍ（計画河床より） |  | 〃 | ｈ＝2.00ｍ以上（協議条件） | Ｖ |
|  | 河川中心に対する角度 θ＝90° | θ＝ 90° |  | P.6-353 |  | Ｖ |
|  | 開削工法の場合、河川諸元を列挙 | 計画河川定規断面、平面図、縦断図を別添 半川締切時河川諸元（県土木より） ・流量 Ｑ＝18.0ｍ３/s ・仮締切堤天端幅 Ｂ＝2.00ｍ |  | P.6-348 |  | Ｖ |
|  | 協議書の有無 | ■有 □無 |  | － |  | Ｖ |
| 該当なし 軌道横断 | 位 置 | 測 点 |  |  |  | Ｖ |
|  | 横断形式 |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 土被り ｍ | ｈ＝ ｍ |  |  |  | Ｖ |
|  | 列車荷重による管体の構造検討 | 資料添付 |  |  |  | Ｖ |
|  | ゆるみの計算 |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 沈下量の計算 |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 協議書の有無 | □有 □無 |  |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　２．２（水理検討）

|  |  |  | 内 容 |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定常水理解析 |  | 水理計算 | □概 略 □簡 易 □詳 細 |  |  |  |  |  |  | P.4-8 |  | Ｖ |
|  |  | ヘーゼンウィリアムス公式使用 | ■ＹＥＳ □ＮＯ |  |  |  |  |  | 設基 P.38 | P.4-12 |  | Ｖ |
|  |  | 上式の流速係数 | Ｃ＝ 150，130 |  |  |  |  |  | 〃 P.177 | 〃 |  | Ｖ |
|  |  | 各種損失水頭の計算 | ■有 □無 |  |  |  |  |  | 〃 P.181 | P.4-18 |  | Ｖ |
|  |  | 設計流速 最小 | Ｖ＝ 1.302 ｍ／ｓ（許容値 Ｖｏ＝0.30ｍ/s） |  |  |  |  |  | 〃 P.36 | 〃 |  | Ｖ |
|  |  | 〃 最大 | Ｖ＝ 1.530 ｍ／ｓ（許容値 Ｖｏ＝2.50ｍ/s） |  |  |  |  |  |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 分水位 の検証 | 必要分水位 ｍ | 30.200 |  |  |  |  |  |  | P.4-16 |  | Ｖ |
|  |  | 設計分水位 ｍ | 30.486 |  |  |  |  |  |  | 〃 |  | Ｖ |
|  |  | キャビテーションの検討 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  | ― |  | Ｖ |
|  |  | 上欄検討結果 |  |  |  |  |  |  |  | ― |  | Ｖ |
| 非定常水理解析 |  | 水撃圧の計算 | ■経験則 ■数値解析 □理論解析 |  |  |  |  |  | 設基P.230 | P.4-85 | 計算値と経験則値の対比を行い結果、採用値は経験則値 | Ｖ |
|  |  | バルブ開閉速度の検討 | □有 ■無 |  |  |  |  |  |  | ― |  | Ｖ |
|  |  | 上欄検討結果 |  |  |  |  |  |  |  | ― |  | Ｖ |
|  |  | 水撃圧の値の範囲 | 0.054～0.106Ｍｐａ |  |  |  |  |  |  | P.4-90 |  | Ｖ |
|  |  | 設計水圧の範囲 | 0.108～0.212Ｍｐａ |  |  |  |  |  |  | 〃 |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　２．３（構造計算　1／４・Ａ … 管体の構造計算 … 管種・管径・管級毎に作成）

ＦＲＰＭφ1500（４種管）素掘施工

|  |  |  |  |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 |  |  | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 土の諸数値 |  | 単位体積重量 γ kN/ｍ３ |  |  | （17.6） | 17.6 | 土質試験結果一覧表より |  | P.5-20 |  | Ｖ |
|  |  | 内部摩擦角 φ |  |  | （30°） | 30° | 柱状図のＮ値より |  | 〃 |  | Ｖ |
|  |  | 基礎材の反力係数 ｅ’ |  |  | ― | 36 | 設計内容（要点）記載表 １．６ |  | P.5-50 |  | Ｖ |
| 設計諸数値 |  | 変形遅れ係数 Ｆ |  |  | 1.0 ～ 1.3 | 1.1 |  | 設基 P.67 | P.5-60 |  | Ｖ |
|  |  | 沈下比（不とう性、とう性） |  |  | （0.7，-0.1） | -0.1 |  | 〃 P.281 | 〃 |  | Ｖ |
|  |  | 突出比 |  |  | （1.0） | 1.0 |  | 〃 P.279 | 〃 |  | Ｖ |
|  |  | 管頂溝幅 Ｂｏｍ |  |  | ― | 4.00 |  | 〃 P.523 | 標準図 |  | Ｖ |
|  |  | 設計支持角 |  |  | （90°） | 90° |  | 〃 P.296 | P.5-35 |  | Ｖ |
| 土 圧 公 式 等 | 鉛直 | 不とう 性 管 | 溝形、突出形 |  | マーストン | ―― |  | 〃 P.46 | ―― |  | Ｖ |
|  |  |  | 矢板溝形 |  | 垂直土圧 | ―― |  | 〃 | ―― |  | Ｖ |
|  |  | とう性管 | Ｈ≦2.0ｍ |  | 垂直土圧 | 垂直土圧 |  | 〃 | P.5-65 |  | Ｖ |
|  |  |  | Ｈ＞2.0m | 溝形,突出形 | マーストン | マーストン |  | 〃 | 〃 |  | Ｖ |
|  |  |  |  | 矢板溝形 | 垂直土圧 | 垂直土圧 |  | 〃 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 水平 | 不とう性管 |  |  | ランキン | ―― |  | 〃 | ―― |  | Ｖ |
|  |  | とう性管 |  |  | スパングラー | スパングラー |  | 〃 | P.5-67 |  | Ｖ |
|  | 上載荷重 | 自動車（鉛直）荷重 |  |  | 45°分散式 | 45°分散式 |  | 設基P.48 | P.5-68 |  | Ｖ |
| 上載荷重 |  | 自動車荷重 |  |  | （Ｔ-25） | Ｔ-25ｔ |  | 〃 P.287 | P.5-73 |  | Ｖ |
|  |  | 群集荷重 ｋＮ/m２ |  |  | 5，3 | ―― |  | 〃 | ―― |  | Ｖ |
|  |  | 軌道荷重 |  |  | ― | ―― |  |  | ―― |  | Ｖ |
|  |  | 最大土被り ｍ |  |  | ― | 1.90 |  |  | P.5-80 |  | Ｖ |
| 設計水圧 Ｈ |  | 静水圧＋水撃圧 Ｍｐａ |  |  | ― | 0.144 | 算 式 Ｈ＝ 0.072 ＋ 0.072 |  | P.4-90 |  | Ｖ |
| 計算結果 |  | 許容内圧 ＨＰ Ｍｐａ |  |  | Ｈ＜ＨＰ | 0.340 | ＯＫ |  | P.5-85 | 設計水圧より必要管厚を求めるか、規格管厚より許容内圧を求める | Ｖ |
|  |  | 必要管厚 ｔ mm |  |  | ― | 30.0mm | ４種管 |  | 〃 |  | Ｖ |
|  |  | たわみ率 Ｉ％ |  |  | Ｉ＜ＩＰ | 2.05 | （ＩＰ…礫質土 4，砂質土 ３） | 設基P.60 | 〃 |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　２．３（構造計算　1／4・Ｂ … 管体の構造計算 … 管種・管径・管級毎に作成）

ＤＣＩＰφ1500（3種管）矢板施工

|  |  |  |  |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 |  |  | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 土の諸数値 |  | 単位体積重量 γ kN/ｍ３ |  |  | （17.6） | 17.6 |  |  | P.5-20 |  | Ｖ |
|  |  | 内部摩擦角 φ |  |  | （30°） | 30° |  |  | 〃 |  | Ｖ |
|  |  | 基礎材の反力係数 ｅ’ |  |  | ― | 27 | 設計内容（要点）記載表 １．６ |  | P.5-50 |  | Ｖ |
| 設計諸数値 |  | 変形遅れ係数 Ｆ |  |  | 1.0 ～ 1.3 | 1.1 |  | 設基 P.67 | P.5-60 |  | Ｖ |
|  |  | 沈下比（不とう性、とう性） |  |  | （0.7，-0.1） | -0.1 |  | 〃 P.281 | 〃 |  | Ｖ |
|  |  | 突出比 |  |  | （1.0） | 1.0 |  | 〃 P.279 | 〃 |  | Ｖ |
|  |  | 管頂溝幅 Ｂｏｍ |  |  | ― | 4.454 |  | 〃 P.523 | 標準図 |  | Ｖ |
|  |  | 設計支持角 |  |  | （90°） | 90° |  | 〃 P.296 | P.5-35 |  | Ｖ |
| 土 圧 公 式 等 | 鉛直 | 不とう 性 管 | 溝形、突出形 |  | マーストン | 〃 P.46 |  | 設基P.44 | ―― |  | Ｖ |
|  |  |  | 矢板溝形 |  | 垂直土圧 | 〃 |  | 〃 | ―― |  | Ｖ |
|  |  | とう性管 | Ｈ≦2.0ｍ |  | 垂直土圧 | 〃 |  | 〃 | P.5-65 |  | Ｖ |
|  |  |  | Ｈ＞2.0m | 溝形,突出形 | 〃 | マーストン |  | 〃 | 〃 |  | Ｖ |
|  |  |  |  | 矢板溝形 | 〃 | 垂直土圧 |  | 〃 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 水平 | 不とう性管 |  |  | ランキン | ―― | 〃 | 〃 | ―― |  | Ｖ |
|  |  | とう性管 |  |  | スパングラー | スパングラー | 〃 | 〃 | P.5-67 |  | Ｖ |
|  | 上載荷重 | 自動車（鉛直）荷重 |  |  | 45°分散式 | 45°分散式 | 設基P.48 | 設基P.46 | P.5-68 |  | Ｖ |
| 上載荷重 |  | 自動車荷重 |  |  | （Ｔ-25） | Ｔ-25ｔ |  | 〃 P.287 | P.5-73 |  | Ｖ |
|  |  | 群集荷重 ｋＮ/m２ |  |  | 5，3 | ―― |  | 〃 | ―― |  | Ｖ |
|  |  | 軌道荷重 |  |  | ― | ―― |  |  | ―― |  | Ｖ |
|  |  | 最大土被り ｍ |  |  | ― | 4.80 |  |  | P.5-80 |  | Ｖ |
| 設計水圧 Ｈ |  | 静水圧＋水撃圧 Ｍｐａ |  |  | ― | 0.208 | 算 式 Ｈ＝ 0.104 ＋ 0.104 |  | P.4-90 |  | Ｖ |
| 計算結果 |  | 許容内圧 ＨＰ Ｍｐａ |  |  | Ｈ＜ＨＰ | 1.897 | ＯＫ |  | P.5-85 | 設計水圧より必要管厚を求めるか、規格管厚より許容内圧を求める | Ｖ |
|  |  | 必要管厚 ｔ mm |  |  | ― | 18.0 | ３種管 |  | 〃 |  | Ｖ |
|  |  | たわみ率 Ｉ％ |  |  | Ｉ＜ＩＰ | 2.96 | （ＩＰ…礫質土 4，砂質土 ３）ＯＫ | 設基P.60 | 〃 |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　２．３（構造計算　1／４… 管体の構造計算〔耐震計算〕 … 管種・管径・管級毎に作成）

|  |  |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 耐震設計 条件 | 重要度区分(A種,B種,C種) |  | ― | Ａ種 | 被災による二次災害危険度によりA種判断 | 設基 P.331 | P.5-120 |  | Ｖ |
|  | 地盤種別(Ⅰ種、Ⅱ種、Ⅲ種) |  | ＴＧ＜0.2 |  | Ⅰ種 | 設基 P.337 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 基盤面における設計水平震度の標準値 K’h10 |  | （0.15） | 0.15 |  | 設基 P.346 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 地域別補正係数 ＣZ |  | ― | 1.0 | 地域区分Ａ | 設基 P.338 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 重畳係数γ | レベル１ | (1.00～3.12) | 3.12 |  | 設基 P.351 | 〃 |  | Ｖ |
|  |  | レベル２ | (1.00～3.12) | 1.00 |  | 設基 P.351 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 地盤ひずみ εＧ |  | ― | 1.5 | 非超過確率 80% | 設基 P.364 | 〃 |  | Ｖ |
| 計算結果 (継手構造管路) (応答変位) | 許容応力 σa Ｎ/mm２ | レベル１ | σ＜σa | 270.00 | レベル１ ＯＫ |  | P.5-145 |  | Ｖ |
|  |  | レベル２ | σ＜σa | 270.00 | レベル２ ＯＫ |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 最大伸び 量 δa Mm | レベル１ | δ＜δa | 62.00 | レベル１ ＯＫ |  | 〃 |  | Ｖ |
|  |  | レベル２ | δ＜δa | 62.00 | レベル２ ＯＫ |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 継手許容屈曲角度 θa | レベル１ | θ＜θa | 1°30′ | レベル１ ＯＫ |  | 〃 |  | Ｖ |
|  |  | レベル２ | θ＜θa | 1°30′ | レベル２ ＯＫ |  | 〃 |  | Ｖ |
| 計算結果 (一体構造管路) (応答変位) | 許容ひずみ ε% | レベル１ (σ/E×100) | 軸方向ひずみ合計＜ε | 0.110 | レベル１ ＯＫ | 設基 P.357 | 〃 |  | Ｖ |
|  |  | レベル２ (46t/D) | 軸方向ひずみ合計＜ε | 0.415 | レベル２ ＯＫ | 設基 P.357 | 〃 |  | Ｖ |
| 計算結果 (地盤変状) | 地盤変形量 m | 継手構造管路 | 地盤の変形＜継手部伸び量 | 1.500 | ボール形可とう管4m×3本、、S形6m×15本 |  | P.5-167 |  | Ｖ |
|  | 許容費ひずみ % | 一体構造管路 | 軸ひずみ＜ 許容ひずみ | 0.415 |  | 設基 P.357 | 〃 |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　２．３（構造計算　2/4　…　管体保護工の検討）

|  |  |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |
| スラスト力に 対する検討 |  | スラスト力に対する検討 | ― | ■有 □無 |  |  | P.5-135 |  | Ｖ |
|  |  | 管体のみの検討 | ― | ■有 □無 |  |  | P.5-140 |  | Ｖ |
|  |  | 連続埋設長の検討（溶接、接着） | ― | ■有 □無 |  |  | P.5-145 |  | Ｖ |
|  |  | 一体長（ＫＦ，ＵＦ）の検討 | ― | ■有 □無 |  |  | P.5-147 |  | Ｖ |
|  |  | 一体長（離脱防止金具）の検討 | ― | ■有 □無 |  |  | P.5-150 |  | Ｖ |
|  |  | スラストブロックの検討 | ― | ■有 □無 |  |  | P.5-160 |  | Ｖ |
|  |  | 検討時の安全率 Ｓｏ 滑動 | 1.5 | 1.5 |  | 設基P.388 | P.5-137 |  | Ｖ |
|  |  | 〃 浮上 | 1.2 | 1.2 |  | 〃 | 〃 |  | Ｖ |
|  |  | 〃 沈下 | 1.2（1.0） | 1.2(1.0) | （ ）内構造物 | 〃 | 〃 |  | Ｖ |
| 設 計 条 件 と そ の 結 果 | スラスト力 （最大） | 設計水圧 kN/ｍ2 | ― | 212.0 | （単位に注意） IP.100 |  | P.5-142 |  | Ｖ |
|  |  | 曲管の曲がり角度 | ― | 45° | 〃 |  | 〃 |  | Ｖ |
|  |  | スラスト力 Ｐ’ ｋＮ | ― | 310.3 | 〃 |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 土の諸係数 | 単位体積重量 γ kN/ｍ３ | （17.6） | 17.6 |  |  | P.5-137 |  | Ｖ |
|  |  | 内部摩擦角 φ | （30°） | 30° |  |  | 〃 |  | Ｖ |
|  |  | 摩擦係数（滑動時） μ | 0.5，0.3 | 0.5 | 鋼管、コンクリート管 0.5、塩ビ等 0.3 | 設基P.388 | 〃 |  | Ｖ |
|  |  | 地盤の許容支持力 kN/ｍ2 | ― | 200 |  | 〃 P.398 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 管体のみ の検討 | 曲面受働の補正係数 Ｆ | 0.65 | 0.65 |  | 〃 P.389 | P.5-137 |  | Ｖ |
|  |  | 管体のみで対応できる箇所数 | ― | 8 |  |  | P.5-138 |  | Ｖ |
|  |  | 〃 できない 〃 | ― | 16 |  |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 連続埋設長 （最大長にて記入） | 横方向地盤反力係数 Ｋ kN /ｍ３ | ― | 2000 |  |  | P.5-145 | IP.80 | Ｖ |
|  |  | 曲げに対する有効長さ 1 ｍ | ― | 28.50 |  | 設基P.400 | 〃 | 〃 | Ｖ |
|  |  | 軸力 〃 2 ｍ | ― | 13.40 |  | 〃 | 〃 | 〃 | Ｖ |
|  |  | 釣合長 3 ｍ | ― | 31.00 |  | 〃 P.401 | 〃 | 〃 | Ｖ |
|  |  | 連続埋設長  ｍ | ― | 59.50 |  | 〃 | 〃 | 〃 | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　２．３（構造計算　3/4　…　管体保護工の検討）

|  |  |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 設 計 条 件 と そ の 結 果 | 一 体 長 （KF，UF） | 片側一体化長さ ｍ | ― | 6.0 |  |  | P.5-147 | IP.92 | Ｖ |
|  |  | 横方向地盤反力係数 Ｋ kN/ｍ３ | 2000～5000 | 2000 |  | 設基P.403 | 〃 | 〃 | Ｖ |
|  |  | 安全率 Ｓｆ | Ｓｆ＞Ｓｆｏ | 3.25 | Ｓｆｏ＝2.5 ＯＫ | 〃 | 〃 | 〃 | Ｖ |
|  |  | 移動量 δ cm | δ＜δｏ | 1.38 | δｏ＝2.0cm ＯＫ | 〃 | 〃 | 〃 | Ｖ |
|  | （離脱防止金具） | 曲面受働の補正係数 Ｆ | 0.65 | 0.65 |  | 〃 P.407 | P.5-150 | IP.94 | Ｖ |
|  |  | 許容安全率 Ｓｏ | 1.5 | 1.5 |  | 〃 P.408 | 〃 | 〃 | Ｖ |
|  |  | 片側一体化長さ ｍ | ― | 4.86 |  |  | 〃 | 〃 | Ｖ |
|  | スラストブロック | 土とブロックの摩擦係数 μ | ― | 0.6 |  | 設基P.398 | P.5-160 | IP.100 | Ｖ |
|  |  | 反力壁構造とするか | ― | □YES ■NO |  | 〃 P.398 | 〃 | 〃 | Ｖ |
|  |  | 抵抗力 ｋＮ | ― | 534 |  |  | 〃 | 〃 | Ｖ |
|  |  | 安全率 Ｓ | Ｓ＞Ｓｏ | 1.72 | Ｓｏ＝1.5 |  | 〃 | 〃 | Ｖ |
| 管割の決定方法 |  |  | － | － | 最小基準長＝2.00ｍ 分水施設、管理施設の管割を先に決定し、両側に向って管割。 鋼板製曲管は両受け。 | － | － |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　２．３（構造計算　4/4・Ａ　…　保護工の計算　…　各施設毎に作成）

空気弁保護工

|  |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 標準設計図面集 | 「パイプライン付帯工」利用の手引き等を参考にしてもよい |  |  |  |  | ―― |  | Ｖ |
| 解析方法 | 側 壁 | 平面ラーメン | 平面ラーメン |  | 付帯P.35 | P.6-33 |  | Ｖ |
|  | 頂 版 | 一方向スラブ | 一方向スラブ | 単純梁 | 〃 P.32 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 底 版 | 四辺固定版 | 四辺固定版 |  | 〃 P.36 | 〃 |  | Ｖ |
| 土の諸数値 | 単位重量（湿潤） γ kN/ｍ３ | （17.6） | 17.6 |  |  | P.6-34 |  | Ｖ |
|  | 〃 （水中） γｏ 〃 | （9.8） | 9.8 |  |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 内部摩擦角 φ | （30°） | 30° |  |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 水平土圧係数 Ｋｏ | 0.5 | 0.5 |  | 付帯P.29 | 〃 |  | Ｖ |
| 荷重 | 上載荷重 kN/ｍ2 | 9.8，3.0 | 9.8 | 側壁計算時 | 〃 P.26 | P.6-40 |  | Ｖ |
|  | 自動車荷重 | （Ｔ-25） | Ｔ-25 | 頂版計算時 | 〃 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 地下水位 | 側壁中間、地表 | 側壁中間 | 周辺の水田標高がこの程度 | 〃 | 〃 |  | Ｖ |
| 許容応力度 | 鉄筋引張 Ｎ/mm２ | 176 | 176 |  | 〃 P.31 | P.6-35 |  | Ｖ |
|  | コンクリート圧縮 〃 | 8.0 | 8.0 |  | 〃 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 〃 剪断 〃 | 0.42 | 0.42 |  | 〃 | 〃 |  | Ｖ |
| 鉄筋の被り | コンクリート表面～鉄筋中心 | ６cm以上 | ６ｃｍ以上 |  | 〃 P.42 | 〃 |  | Ｖ |
| 鉄筋配置 | 鉄筋間隔 mm | 250,125 | 250,125 |  | 〃 | P.6-70 |  | Ｖ |
|  | 最小配筋 | Ｄ13＠250 | D13@250 |  |  | 〃 |  | Ｖ |
| 基礎 | 杭基礎 | ―― | □有 ■無 | 杭基礎の場合は別途基礎工設計内容（要点）記載表 |  | ―― |  | Ｖ |
| 頂版 | スパン(ｍ)と曲げモーメント(kN･m) | ―― | 2.95×7.14 | 応力度計算結果を添付 |  | P.6-40 |  | Ｖ |
| 側壁 | ラーメン寸法 Ｂ×Ｌ ｍ | ―― | 2.95×2.95 | 〃 |  | P.6-50 |  | Ｖ |
|  | 最大曲げモーメント（ｋＮ・ｍ） | ―― | 25.46(-29.29) | 〃 |  | P.6-53 |  | Ｖ |
| 底版 | 最大曲げモーメント（ｋＮ・ｍ） | ―― | 16.33 | 〃 |  | P.6-60 |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　２．３（構造計算　4/4・Ｂ　…　保護工の計算　…　各施設毎に作成）

制水弁保護工

|  |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 標準設計図面集 | 「パイプライン付帯工」利用の手引き等を参考にしてもよい |  |  |  |  | ―― |  |  |
| 解析方法 | 側 壁 | 平面ラーメン | 平面ラーメン |  | 付帯P.35 | P.6-83 |  | Ｖ |
|  | 頂 版 | 一方向スラブ | 一方向スラブ | 単純梁 | 〃 P.32 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 底 版 | 四辺固定版 | 四辺固定版 |  | 〃 P.36 | 〃 |  | Ｖ |
| 土の諸数値 | 単位重量（湿潤） γ kN/ｍ３ | （17.6） | 17.6 |  |  | P.6-84 |  | Ｖ |
|  | 〃 （水中） γｏ 〃 | （9.8） | 9.8 |  |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 内部摩擦角 φ | （30°） | 30° |  |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 水平土圧係数 Ｋｏ | 0.5 | 0.5 |  | 付帯P.29 | 〃 |  | Ｖ |
| 荷重 | 上載荷重 kN/ｍ2 | 9.8，3.0 | 9.8 | 側壁計算時（道路沿い） | 〃 P.26 | P.6-100 |  | Ｖ |
|  | 自動車荷重 | （Ｔ-25） | 3（群集） | 頂版計算時 | 〃 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 地下水位 | 側壁中間、地表 | 底版上面＋1.5 | 周囲の水田標高 | 〃 | 〃 |  | Ｖ |
| 許容応力度 | 鉄筋引張 Ｎ/mm２ | 176 | 176 |  | 〃 P.31 | P.6-85 |  | Ｖ |
|  | コンクリート圧縮 〃 | 8.0 | 8.0 |  | 〃 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 〃 剪断 〃 | 0.42 | 0.42 |  | 〃 | 〃 |  | Ｖ |
| 鉄筋の被り | コンクリート表面～鉄筋中心 | ６cm以上 | ６ｃｍ以上 |  | 〃 P.42 | 〃 |  | Ｖ |
| 鉄筋配置 | 鉄筋間隔 mm | 250,125 | 250,125 |  | 〃 | P.6-130 |  | Ｖ |
|  | 最小配筋 | Ｄ13＠250 | D13@250 |  |  | 〃 |  | Ｖ |
| 基礎 | 杭基礎 | ―― | □有 ■無 | 杭基礎の場合は別途基礎工設計内容（要点）記載表 |  | ―― |  | Ｖ |
| 頂版 | スパン(ｍ)と曲げモーメント(kN･m) | ―― | 2.0×44.39 | 応力度計算結果を添付 |  | P.6-100 |  | Ｖ |
| 側壁 | ラーメン寸法 Ｂ×Ｌ ｍ | ―― | 2.00×2.00 | 〃 |  | P.6-110 |  | Ｖ |
|  | 最大曲げモーメント（ｋＮ・ｍ） | ―― | 5.20(-10.40) | 〃 |  | P.6-103 |  | Ｖ |
| 底版 | 最大曲げモーメント（ｋＮ・ｍ） | ―― | 10.50 | 〃 |  | P.6-120 |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　２．４（附帯施設1/2）

|  |  | 内 容 |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本業務に含まれる附帯施設を列挙 |  | ■分水工 □給水栓 ■通気施設 ■排泥施設 □ファームポンド 調圧施設 ■量水施設 ■制水弁 □水撃圧緩衝装置 □余水吐 □マンホール及び監査マス |  |  |  |  | ―― |  | Ｖ |
| 分水工 （○○分水工） | 設置箇所 | №61＋50.00 |  |  |  |  | P.6-150 |  | Ｖ |
|  | 形 式 | クローズ型分水工 |  |  |  |  | P.6-151 |  | Ｖ |
|  | 〃 選定理由 | クローズドタイプのパイプラインであるため |  |  |  |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 構造と規模 | クローズ型分水工②（ｂ）の機構とし、１個の保護工内に制水弁、流量計、分水弁を収納する。 |  |  |  | 設基 P.461 | P.6-155 |  | Ｖ |
|  | 地下水対策 | □有 ■無 |  |  |  |  | 〃 |  | Ｖ |
| 通気施設 | 通気施設の種類 | 急速空気弁 |  |  |  | 設基 P.469 | P.6-10 |  | Ｖ |
|  | 〃 規模と決定根拠 | φ200（φ150） |  |  |  | 設基 P.472 | 〃 | （ ）内φ1350 | Ｖ |
|  | 通気スタンドの場合 該当なし | スタンド内最高水位＝ 余裕高＝ |  |  |  |  | ―― |  | Ｖ |
|  | 空気弁の場合 | 副弁の種類は バタフライ弁 |  |  |  |  | P.6-12 |  | Ｖ |
|  | 〃 の保護工の形状 | 標準設計パイプライン付帯工と同規模か 同規模 |  |  |  |  | P.6-14 |  | Ｖ |
|  | 保護工設置位置の現場条件 | 特に無し、 地下水対策不要 |  |  |  |  | ―― |  | Ｖ |
| 排泥施設 | 排泥弁の設置方法 | □排泥管に１個のみ ■本管に制水弁、排泥管に弁２個 □その他 |  |  |  |  | P.6-210 |  | Ｖ |
|  | 本管口径と排泥管口径 | 1500×400 | 1350×400 |  |  | 設基 P.484 | P.6-212 |  | Ｖ |
|  | 本管の管心高 | 20.70 | 21.30 |  |  |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 排泥先の標高（ＨＷＬ、水路底） | 24.0（水路底） | 23.0（水路底） |  |  |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 排泥先の水路規模 | Ｂ1000×Ｈ2000 | ＰＵ-600 |  |  |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 排泥先水路の所有者 | 土地改良区 | 土地改良区 |  |  |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 〃 の流況 |  |  |  |  |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 排泥室の規模 | 内空 1.50ｍ×1.50ｍ×高さの現場打コンクリート造 |  |  |  |  | 〃 |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　２．４（附帯施設2/2）

|  |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 量水施設 | 設置箇所 | ○○分水工内の支線側のみ |  | P.6-250 |  | Ｖ |
|  | 管理・記録方法 | □機側監視 □遠方監視 □手書き記録 ■機側記録 □遠方記録 |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 種類選定とその理由 | 電磁流量計（農水用） 商用電源が不要で測点精度のよい機種 |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 保護工の構造と規模 | な し |  | ―― |  | Ｖ |
|  | 地下水対策 | □有 ■無 |  | ―― |  | Ｖ |
| 制水弁 | 設置箇所と目的 | ○○分水工直下流と排泥施設 ２ヶ所 | 設基 P.490 | P.6-80 |  | Ｖ |
|  | 制水弁の種類と選定理由 | 手動式バタフライ弁 遮断用で手動操作の容易な機種 |  | 〃 |  | Ｖ |
|  | 弁室の構造と規模 | 現場打ちコンクリート造とし、規模は標準設計図面集「パイプライン付帯工」利用の手引き等を参考 |  | P.6-82 |  | Ｖ |
|  | 地下水対策 | □有 ■無 |  | 〃 |  | Ｖ |
| 該当なし 余水吐 | 設置箇所と目的 |  |  |  |  |  |
|  | 余水吐形式の選定と理由 |  |  |  |  |  |
|  | 余水吐規模 |  |  |  |  |  |
|  | 放水路規模 |  |  |  |  |  |
|  | 放流先の対策等 |  |  |  |  |  |

注）その他附帯施設については、別途設計内容（要点）記載表を追加して上記詳細項目等について記載すること。

又、各々の構造計算の設計内容（要点）記載表も作成すること。

設計内容（要点）記載表　２．５（構造図　…　各施設毎に作成）

制水弁保護工

|  |  |  |  | 内 容 |  |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  |  | 詳 細 | 報告書より記載（該当頁） | 設計図より記載 | 特 記 事 項 |  |  |
| 標準設計図面集「パイプライン付帯工」を参考としている場合、発注者の了解済みか |  |  |  |  | ――― |  |  | Ｖ |
| 構造図 |  | 部材厚 頂版 cm |  | ２０（P.6-100） | ２０ |  |  | Ｖ |
|  |  | 〃 側壁 cm |  | ２５（P.6-110） | ２５ |  |  | Ｖ |
|  |  | 〃 底版 cm |  | ３０（P.6-118） | ３０ |  |  | Ｖ |
|  |  | 〃 ハンチ cm |  | ２０（P.6-90） | ２０ |  |  | Ｖ |
|  |  | 施設の内寸法 ｍ |  | Ｂ2.70×Ｌ1.90×Ｈ3.60 | Ｂ2.70×Ｌ1.90×Ｈ3.60 |  |  | Ｖ |
|  |  | 現地盤の表示 |  | ―― | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  |  | 流水方向の表示 |  | ―― | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  |  | 材料の表示 |  | ―― | ■有 □無 |  | ｅｘ σ＝… | Ｖ |
|  |  | 注意事項 |  | ―― | □有 ■無 |  |  | Ｖ |
| 配筋図 |  | 鉄筋加工図 |  | ―― | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  |  | 鉄筋の被り（表面～中心）cm |  | ６ｃｍ （P.6-85） | ６ｃｍ |  |  | Ｖ |
|  | 配 筋 計 画 | 頂 版 主鉄筋 |  | Ｄ13＠250（P.6-109） | Ｄ13＠250 |  |  | Ｖ |
|  |  | 〃 配力鉄筋 |  | Ｄ13＠250（ 〃 ） | Ｄ13＠250 |  |  | Ｖ |
|  |  | 側 壁 主鉄筋 |  | Ｄ16＠250（P.6-119） | Ｄ16＠250 |  |  | Ｖ |
|  |  | 〃 配力鉄筋 |  | Ｄ13＠250（ 〃 ） | Ｄ13＠250 |  |  | Ｖ |
|  |  | 底 版 主鉄筋 |  | Ｄ13＠250（P.6-129） | Ｄ13＠250 |  |  | Ｖ |
|  |  | 〃 配力鉄筋 |  | Ｄ13＠250（ 〃 ） | Ｄ13＠250 |  |  | Ｖ |
|  |  | ハンチ内側補強鉄筋 |  | 記載なし | Ｄ13＠250 |  |  | Ｖ |
|  |  | 開口部補強鉄筋 |  | 〃 | Ｄ13＠250 |  |  | Ｖ |
|  |  | 鉄筋定着長及び継手 |  | ３０Ｄ（P.6-86） | ３０Ｄ（480mm，390mm） |  |  | Ｖ |
|  |  | 鉄筋番号の引出し ２ヵ所以上あるか |  | ―― | ハンチ筋は1ヵ所のみ |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　３．１（設計計算書）

|  |  | 内 容 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 報告書の該当頁を記入 |  |  |  |
| 設計の基本条件 | 設計範囲と作業項目 | Ｐ．1―10～ |  |  | Ｖ |
|  | 貸与資料 | Ｐ．1―1５～ |  |  | Ｖ |
|  | 用水計画と系統模式図 | Ｐ．２―２０～ |  |  | Ｖ |
| 水理検討 | 水理公式 | Ｐ．４―1２～ |  |  | Ｖ |
|  | 水理計算総括表 | Ｐ．４―１７ |  |  | Ｖ |
|  |  | Ｐ．４―８６～ |  |  | Ｖ |
| 管の構造検討 | 基礎工法と埋設溝 | Ｐ．５―２０～ |  |  | Ｖ |
|  | 構造計算の諸元 | Ｐ．５―３５～ |  |  | Ｖ |
|  | 構造計算結果 | Ｐ．５―８５ |  |  | Ｖ |
|  | 管体保護工の検討結果 | Ｐ．５―１４０～ |  |  | Ｖ |
|  | 耐震計算結果 | Ｐ．５―１４５～ |  |  |  |
| 附帯施設の設計と 構造検討 | 分水施設 | Ｐ．５―１５０～ |  |  | Ｖ |
|  | 調整施設 | ――― |  |  | Ｖ |
|  | 調圧施設 | ――― |  |  | Ｖ |
|  | 通気施設 | Ｐ．６―１０ |  |  | Ｖ |
|  | 量水施設 | Ｐ．６―２５０～ |  |  | Ｖ |
|  | 排泥施設 | Ｐ．６―２１０～ |  |  | Ｖ |
|  |  | ――― |  |  | Ｖ |
|  | 管理施設 （制水弁工） | Ｐ．６―８０～ |  |  | Ｖ |
|  |  | Ｐ．６―３００～ | 県道横断、河川横断（当初推進予定が開削となった） |  | Ｖ |
| 打合せ事項の反映 |  | 打合せ簿を添付し、その内容に該当する報告書のページ数を記入 |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　３．２（平面縦断図）

|  |  |  | 内 容 |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  | 詳 細 |  |  |  |  |
| 平面図 |  | 設計始終点の表示 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  |  | 附帯施設の表示 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  |  | 工区界の表示 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  |  | 中心線移動の表示 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
| 縦断図 |  | 附帯施設の引出し | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  |  | 管種管径の表示 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  |  | 異形管の表示 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  |  | 動水勾配線の表示 | □有 ■無 動水勾配線が高くて表示できない |  | 動水位の欄に数値あり | Ｖ |
|  |  | 土質柱状図 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
| 管割図 |  | 平面延長と実延長の表示 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  |  | 配 管 方 向 を 列 挙 | 測点 ５８＋４０ → ５５＋６０ | 測点 → |  | Ｖ |
|  |  |  | 測点 ５８＋４０ → ６２＋１０ | 測点 → |  | Ｖ |
|  |  |  | 測点 ６５＋４０ → ６２＋１０ | 測点 → |  | Ｖ |
|  |  |  | 測点 ６５＋４０ → ６６＋６０ | 測点 → |  | Ｖ |
|  |  | 管種・管級区分の表示 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  |  | 継手種類の表示 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  |  | 構造物の位置表示 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  |  | 伸縮可とう管の規格 | 伸縮可とう量 ΔＬ＝ 500 mm ΔＨ＝ 100 mm |  |  | Ｖ |
|  |  | 最小切管長 | 基準長＝ 2.00 ｍ 管割図の最小長＝ 2.854 ｍ |  |  | Ｖ |
|  | 鋼 製 異 形 管 | 異形管製作図 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  |  | 管厚表示 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  |  | 両端加工方法の表示 | ■有 □無 |  |  | Ｖ |
|  |  | 曲管の曲り角度の表示 | ■有 □無 ＨＢ＝ ＶＢ＝ ＣＢ＝ |  |  | Ｖ |
|  |  | 塗装仕様 | ■有 □無 工事仕様書と合致しているか 合致している |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　３．３（土工図）

|  |  | 内 容 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |
| 土工横断図 （横断図） | 土工横断の種類 | ■各測点毎 □施工法区分毎の標準断面 |  | Ｖ |
|  | 土工区分図の添付 | ■有 □無 下図サンプル参照 |  | Ｖ |
|  | 表土掘削深 | ｔ＝ 0.30 ｍ |  | Ｖ |
|  | 〃 | □鉛直深表示 ■地表面直角深表示 |  | Ｖ |
|  | ＡＳ舗装復旧の余裕幅 | Ｂ＝ 0.30 ｍ（下図の場合 0.30ｍ）―――本復旧（仮復旧時なし） |  | Ｖ |
|  | ＡＳ舗装復旧工法 | 本復旧 ＋ 仮復旧 |  | Ｖ |
|  | ＡＳ舗装復旧の材料と厚 | 表層―――― 再生密粒（再生粗粒） ――――ｔ＝ ５．０cm | （ ）内仮復旧 | Ｖ |
|  |  | 基層―――― ―― ――――ｔ＝ ――cm |  | Ｖ |
|  |  | 上層路盤―― 粒調砕石 ――――ｔ＝ １０．０cm |  | Ｖ |
|  |  | 下層路盤―― 再生クラッシャーラン ――――ｔ＝ ２０．０cm |  | Ｖ |
|  | 平行する地下埋設物の表示 | ■有 □無 |  | Ｖ |
|  | 基礎・埋戻の区分と施工機種 | 基礎―――― ――― 振動ローラ |  | Ｖ |
|  |  | 基礎（管横）― ――― 振動コンパクタ |  | Ｖ |
|  |  | 埋戻1)――― 管頂 ０～３０cmまで ――― 〃 |  | Ｖ |
|  |  | 埋戻2)――― 〃 ３０cm以上 ――― 振動ローラ（ブルドーザ） |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　３．４（数量計算）

|  |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量構成 | 工区割と延長 | 工区名称 その１工事 測点 55＋60.00 ～測点 61＋80.00 Ｌ＝620.00ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 工区名称 その２工事 測点 61＋80.00 ～測点 61＋60.00 Ｌ＝480.00ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 工区名称 測点 ～測点 Ｌ＝ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 工区名称 測点 ～測点 Ｌ＝ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 数量計算の構成は | （参考 1）土工事 2)管体工事 3)附帯工事 4)復旧工事 5)仮設工事） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 1) 土工事 2) 管体工事 3) 附帯工事 4) 原形復旧工事 5) 仮設工事 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 打合せ上の特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
| 計上区分 | バルブの計上は | □管体工事 ■附帯工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  | スラストブロックの計上は | ■管体工事 □附帯工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 管の継手堀数量 | □必 要 ■不 要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
| 土工量総括 （概略） | 工区別 項目 | その１工事 |  | その２工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 掘 削 ｍ３ | 8,760 |  | 6,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 基 礎 ｍ３ | 1,540 |  | 1,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 埋 戻 ｍ３ | 5,550 |  | 4,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 舗装路盤 ｍ３ | 790 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
| 管材について | 継手の数量 | ■必 要 □不 要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 異形管の重量 | ■必 要 □不 要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
| 附帯工参考数量 | 附帯工名称 | 空気弁保護工 |  |  |  |  | 制水弁 | ○○ | 排泥工 |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | １号 | ２号 |  | ３号 |  | 保護工 | 分水工 | １号 |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  | コンクリート ｍ３ | 9.9 | 8.7 |  | 8.5 |  | 12.5 | 19.3 | 22.8 |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 型 枠 ｍ2 | 58.4 | 42.0 |  | 45.1 |  | 80.6 | 111.2 | 157.6 |  |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 鉄 筋 ｔ | 0.70 | 0.63 |  | 0.59 |  | 1.11 | 1.89 | 2.17 |  |  |  |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　３．５（施工計画）

|  |  | 内 容 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 仮廻し計画 | 仮廻し道路の設計条件を列挙 | 県道迂回路 設計速度 Ｖ＝２０㎞／ｈ程度を確保 全 幅 Ｗ＝4.00ｍ | P.7-25 |  | Ｖ |
|  |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 仮廻し水路の設計条件を列挙 | 冬期用水量 Ｑ＝0.08ｍ３／ｓｅｃを確保（本線の仮廻し） | P.7-180 |  | Ｖ |
|  |  |  |  |  | Ｖ |
| 工事用道路 | 工事用道路の幅員 | 有効幅員＝ 6.0 0 ｍ 全幅員＝ 7.00 ｍ | P.7-20 | ＤＣＩＰ φ1500 | Ｖ |
|  | 搬入路の幅員 | 有効幅員＝ 3.00 ｍ 全幅員＝ 3.50 ｍ | P.7-10 |  | Ｖ |
|  | 直管布設のクレーン規格 | 機種： ２０ｔトラッククレーン 吊込時アウトリガ―張出幅＝5.60ｍ＋0.40ｍ | P.7-21 |  | Ｖ |
|  | 工事用道路・搬入路の舗装 | ■砂利舗装 ―ｔ＝10ｃｍ □Ａｓ舗装 ―構成と厚さ | P.7-15 |  | Ｖ |
| 施工スペース | 施工方法 | 掘削・管布設・埋戻の流れを施工機種の配置平面図を用いて説明せよ（別途添付） | P.7-30 |  | Ｖ |
|  | 埋戻土の仮置場 | □路線沿 ■指定地 ― 内容 №58～№60の右岸側 | P.7-35 |  | Ｖ |
|  | 管材 〃 | ■路線沿 □指定地 ― 内容 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 埋戻土仮置きについて | 最大盛土高 Ｈ＝ 2.00 ｍ 法勾配 １： 1.0 | 〃 |  | Ｖ |
|  |  | 仮置場の処理方法 |  |  | Ｖ |
| 仮設土留 | 土留工法 | 鋼矢板切梁式 | P.7-100 |  | Ｖ |
|  | 鋼矢板の場合の打抜機種 | バイブロハンマ工法 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 〃 選定理由 | 宅地敷地界より50ｍ以上離れている。 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 仮設土留の構造計算 | 設計内容（要点）記載表 4.0 | ―― |  | Ｖ |
| 水替工 | ウェルポイント工 | ■有 □無 | P.7-200 | 河川横断部のみ | Ｖ |
|  | 同工法の施工要領 | ウェルポイント間隔＝ 1.30 m以下，ヘッダーパイプ延長＝ 60 ｍ，ポンプ台数＝ ２ 台 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 釜場排水 | ■有 □無 | P.7-210 |  | Ｖ |
|  | 同排水ポンプ口径 | φ 150 mm× １ 台 | 〃 |  | Ｖ |
| 仮設橋梁等 | 仮設橋梁規模 | 有効幅員 3.50 ｍ×スパン 10.00 ｍ | P.7-13 |  | Ｖ |
|  | 敷鉄板規模 | 幅 4.00 ｍ×長さ 120.0 ｍ | 〃 |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　３．６（特別仕様書）

|  |  | 内 容 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 総則 | 適用範囲 | 適用範囲は適切に表現されているか ＯＫ | P.8-2 |  | Ｖ |
| 工事内容 | 目 的 | 工事内容は適切か ＯＫ | P.8-3 |  | Ｖ |
|  | 工事場所 | 〃 〃 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 工事概要 | 〃 〃 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 工事数量 | 〃 〃 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 工 期 | 〃 〃 | 〃 |  | Ｖ |
| 施工条件 | 工程制限 | 施工条件は示されているか 〃 | P.8-5 |  | Ｖ |
|  | 部分引渡し | 〃 該当なし | ― |  | Ｖ |
|  | その他 | 〃 〃 | ― |  | Ｖ |
| 現場条件 | 土 質 | 現場条件は示されているか なし（縦断図に柱状図あり） | ― |  | Ｖ |
|  | 関連工事 | 〃 該当なし | ― |  | Ｖ |
|  | その他 | 〃 〃 | ― |  | Ｖ |
| 指定仮設 | 工事用道路 | 指定仮設は網羅されているか ＯＫ | P.8-13 |  | Ｖ |
|  | 建設発生土受入地及び仮置場 | 〃 〃 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 仮排水施設 | 〃 〃 | 〃 |  | Ｖ |
| 工事用地等 |  | 工事用地の使用、変遷等の記述はあるか なし | ― |  | Ｖ |
|  |  |  |  |  | Ｖ |
| 工事用材料 | 規格及び品質 | 工事と使用する主要材料の記述は適切か ＯＫ | P.8-７ |  | Ｖ |
| 施工 | 土工・基礎等 | 必要事項の記述がなされているか ＯＫ | P.8-10 |  | Ｖ |
|  | 管体工 | 〃 〃 | 〃 |  | Ｖ |
|  | 復旧工 | 〃 〃 | 〃 |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　４．０（仮設土留鋼矢板の設計）

|  |  |  | 内 容 |  |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 |  | 照査 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  | 標 準 値 等 | 採 用 値 | 採 用 理 由 |  | 出典根拠 |  |  |  |  |  |
| 設計条件 | 荷重 | 土 圧 | ランキンレザール式 | ランキン |  |  | 標準P.115 | P.7-110 |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 水 圧 | 三角形分布 | 三角形分布 |  |  | 〃 P.117 | 〃 |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 上載荷重 kN/ｍ2 | 9.8 | 9.8 |  |  | 〃 | P.7-112 |  |  |  | Ｖ |
|  | 計算方法 | 切バリ式、自立仮設 | モーメントつり合い法 | モーメント釣り合い法 |  |  | 〃 P.119 | P.7-110 |  | 弾塑性解法は別途 |  | Ｖ |
|  | 設計数値 | 土の単位重量 kN/ｍ３ | 17.6～19.6 | 各層単位毎 |  |  | 〃 P.10 | P.7-112 |  | (参考)地層別、水中は-0.9 |  | Ｖ |
|  |  | 内部摩擦角 度 | φ＝√（20Ｎ）＋15 | 〃 |  | φ＝√（20Ｎ）＋15 | 標準P.11 | 〃 |  | 大崎式、φ＜45 |  | Ｖ |
|  |  | 粘着力 kN/ｍ2 | ＱＵ/2 or 6Ｎ | ― |  |  | 指針P.9 | ― |  | テルツァギー式 |  | Ｖ |
|  |  | 横方向Ｋ値 Ｎ/cm３ | 6.91・Ｎ0.406 | 6.91・Ｎ0.406 |  |  | 標準P.91 | P.7-113 |  |  |  | Ｖ |
|  | 許容応力度 | 鋼矢板 Ｎ/mm２ | 264 | 264 |  |  | 〃 P.109 | P.7-111 |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 山留材 Ｎ/mm２ | 205 | 205 |  |  | 〃 P.110 | 〃 |  |  |  | Ｖ |
|  | 断面係数 | 鋼矢板 | （60％） | （60％） |  |  | 〃 P.111 | 〃 |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 山留材 | リース材の係数 | リース材 |  |  | 〃 P.221 | 〃 |  |  |  | Ｖ |
| 掘削底面安定 |  | ボイリング | 検討の有無 | 無 |  | ウェルポイント施工 | 標準P.111 | P.7-165 |  | 砂質土 |  | Ｖ |
|  |  | ヒービング | 〃 | ― |  |  | 〃 P.112 | － |  | 粘性土 |  | Ｖ |
|  |  | 盤ぶくれ | 〃 | ― |  |  | 〃 P.114 | ― |  | 被圧水等 |  | Ｖ |
| 結果の目安 | 根入長 | 自立式 | 最小３ｍ | ― |  |  | 標準P.118 | ― |  | 根切深の２～３倍程度 |  | Ｖ |
|  |  | 切梁式 | 最小３ｍ | 6.38ｍ |  | 最終掘削時 | 〃 P.122 | P.7-145 |  | 根切深程度（最小３ｍ） |  | Ｖ |
|  | 壁剛性の チェック （たわみ量） | 自立式 | 根切深の3％程度 | ― |  |  | 〃 P.120 | ― |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 切梁式 | 30cm | 5.8cm |  |  | 〃 P.124 | P.7-146 |  |  |  | Ｖ |
| 適用範囲 | 鋼矢板長 | Ⅱ型 |  | ― |  |  |  | ― |  | 実績 ４～８ｍ |  | Ｖ |
|  |  | Ⅲ型 |  | 12.00 |  | Ｌ＝11.67～11.712ｍ |  | P.7-145 |  | 〃 ６～15ｍ |  | Ｖ |
|  |  | Ⅳ型 |  | ― |  |  |  | － |  | 〃 13～20ｍ |  | Ｖ |
|  |  | Ⅴ型 |  | ― |  |  |  | ― |  |  |  | Ｖ |
| 打設目安（最大Ｎ値） |  | Ⅱ～Ⅴ型（打撃） |  | 11 |  | 柱状図より |  | P.5-20 |  | 実績Ｎ値20程度（砂質土） |  | Ｖ |
| 自立式根切深 |  | 砂質土 |  | ― |  |  |  | － |  | 目安4ｍ程度以下 |  | Ｖ |
|  |  | 粘質土 |  | ― |  |  |  | ― |  | 目安３ｍ 〃 |  | Ｖ |

（注）1.出典根拠における標準は、土地改良事業標準設計「擁壁」を示す。

2.　〃 　指針は、道路土工「擁壁・カルバート・仮設工」指針を示す。

| 地下埋設物及び支障物件調査書（案） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 調査項目 |  |  |  | 調 査 先 |  |  | 備考 |
| 工 種 |  | 調 査 年 月 日 | 内 容 | 機 関 名 | 担 当 者 名 | 電 話 番 号 |  |
| 地 下 埋 設 物 | 電力送電設備 | ○年○月○日 | ナシ | ○○電力 ○○電力センター | ○○○○ | ○○○○-○○- ○○○○ |  |
|  | 電力配電設備 | ○年○月○日 | 該当アリ | ○○電力 ○○営業所 | ○○課 ○○○○ | ○○○○-○○- ○○○○ |  |
|  | 電力通信設備 | ○年○月○日 | ナシ | ○○電力 ○○電力センター | ○○○○ | ○○○○-○○- ○○○○ |  |
|  | 電話 |  | 別紙のとおり | ＮＴＴ―ＴＥ○○ ○○営業所 |  |  | 貸与資料 |
|  | ガス |  | 〃 | ○○ガス ○○センター |  |  | 〃 |
|  | 上水道 |  | 〃 | ○○市 上水道課 |  |  | 〃 |
|  | 工業用水道 | ○年○月○日 | ナシ | ○○市 | ○○○○ | ○○○○-○○- ○○○○ |  |
|  | 下水道 | ○年○月○日 | 別紙のとおり | ○○市 下水道課 | ○○○○ | ○○○○-○○- ○○○○ |  |
|  | 雨水渠 | 〃 | ナシ | ○○市 〃 | ○○○○ | ○○○○-○○- ○○○○ |  |
|  | その他 |  |  |  |  |  |  |
| 支 障 物 件 | 電柱（電力） | ○年○月○日 | 該当あり | ○○電力 ○○営業所 | ○○○○ | ○○○○-○○- ○○○○ |  |
|  | 電柱（電話） | 〃 | 〃 | ＮＴＴ―ＴＥ○○ ○○営業所 | ○○○○ | ○○○○-○○- ○○○○ |  |
|  | 電柱（有線） | 〃 | ナシ |  | ○○○○ | ○○○○-○○- ○○○○ |  |
|  | ＪＲ軌道 | ○年○月○日 | ナシ |  |  |  |  |