4-4照　査　表

工　　種

〔１〕基本条件の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

基　本　条　件　の　照　査　表

工種：排水機場工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| １ | 設計目的・主旨等 | 1)目的・主旨を理解しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)設計の範囲･数量及び主な作業項目とその精度､工程等について把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 設計基本条件 | 1)機場工 a吸込水位 洪水時初期、最高、最低、常時初期の各吸込水位について確認しているか b吐出し水位 洪水時計画ピーク、洪水時最高、最低計画、常時計画、常時最高の各吐出し水位について確認しているか c実揚程 洪水時用、常時用について確認しているか dポンプ、原動機の設計の有無について確認しているか e建屋形式について確認しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)樋門 a樋管工は柔構造による設計をしているのか b計画諸元（設計位置・規模・断面・河道計画との整合）について確認しているか c水門設備等機械電気設備の設計の有無を確認したか d水門設備の諸元（設計水位、操作水位）を理解したか e護岸タイプを把握したか f操作室上屋の有無を確認したか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)共通事項 a河道条件（河道改修計画の有無､堤防の断面､平面・縦断・横断形状等）を把握しているか b河川法に基づく適合技術基準等を確認したかサージタンクの規模、設置位置及び種別の決定は適正か |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| ２ | 設計基本条件 | 4)ポンプ設備の性能指標及びその確認方法について把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 基礎条件 | 1)地層構成の把握は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)地層の変化が複雑であると想定される場合、現地における地質調査の位置及び本数は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)土質定数の設定は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)支持力、地盤バネ値の設定は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)地下水位等の設定は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 耐震設計条件 | 1)重要度区分、地震動の設定は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)地盤種別は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)地域別補正係数は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)建屋の耐震設計について適切に把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 施工条件 | 1)施工条件の基本（スペース、交通条件、水の切廻し、電気関係、搬入路等）は確認したか |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 対外関係 | 1)対外協議事項とその内容について把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 貸与資料の確認 | 1)貸与資料の不足事項、追加事項があるのか |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 現地調査結果 | 1)対象地域の写真撮影を行っているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)機場設置予定地及びその付近の地形、地質（特殊土壌地帯）並びに土地利用状況（地目）を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)現況の道路状況、河川状況を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)機場設置予定地付近に支障となる障害物の有無を確認しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)用地の制限条件を確認しているか |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| ９ | 設 計 計 画 | 1)ポンプの形式、口径、台数の決定は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)原動機の機種・回転数及び出力の決定は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)機場の位置、形式は、ポンプ原動機、附帯設備等の配置から適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)基礎工は、地盤の地質条件及び地形状況から適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)水量制御方法は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | そ の 他 | 1)階段工の設置の有無の確認（護岸工に含まれるのか） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)遮水工の設置の有無の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)護岸工の設置の有無の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)水位観測施設の設置の有無の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)管理方法についての確認 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)環境との調和に配慮した設計の必要性についての確認 |  |  |  |  |  |  |  |

工　　種

〔２〕細部条件の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

細　部　条　件　の　照　査　表

工種：排水機場工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| １ | 協 議 事 項 | 1)関係者協議による諸条件に適合しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 水 理 計 算 | 1)キャビテーションが発生しないポンプの据付高さと回転数となっているか確認する |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)サージングの検討はなされているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)サージタンクの対策は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 機場工の設計 | 1)吸込水槽の規模、形状は渦流に対して適正か (渦流防止、吸込管の空気吸込防止等の配慮) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)吸込水槽入口に設置するスクリーンは設計水位差に対して適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)吸込水槽の規模、形状は反射波や段波に対して適正か （排水ポンプにあっては、吐出し管の位置と吐出し水槽の敷高は、適正か） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)吐出し水槽の構造計算の場合の水位設定は河川の計画洪水量（HHWL）としているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)別途｢鉄筋コンクリート構造物」及び「基礎工｣の照査項目を満足しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)漏水防止対策は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7)液状化対策（検討）は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8)維持管理上の配慮は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 樋門・樋管工の設計（胸壁・翼壁・水叩き） | 1)函渠断面の円形、矩形、１連、２連は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)別途｢鉄筋コンクリート構造物」及び「基礎工｣の照査項目を満足しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点) 記載表 |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| ４ | 樋門・樋管工の設計（胸壁・翼壁・水叩き） | 3)カラーの長さは適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)函渠端部の補強厚さは適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)門柱の高さ、操作台のスペースは適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)液状化対策（検討）は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7)設置位置（川表・川裏）及び構造（本体と一体構造）は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8)高さ・長さ・天端巾は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9)構造形式は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10)高さは計画断面に合致しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11)範囲は計画断面以上になっているか（翼壁） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12)翼壁の平面形状の角度は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13)水叩き工の範囲は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14)構造計算（安定計算）の算式及び荷重の算定は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 護岸工の設計 (階段工を含む) | 1)範囲、設置位置は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)設置高は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)階段工の構造は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)階段工の法面保護の範囲は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)安定計算の算式及び荷重の算定は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 仮締切堤の設計 | 1)構造、高さは適正か（設計水位） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)設置位置は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)安定計算の算式及び荷重の算定は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)締切後の本川の流下能力は考慮されているか |  |  |  |  |  |  |  |
| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点) 記載表 |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| ７ | 山留工の設計 | 1)タイプと高さ、範囲は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)設置位置は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)安定構造計算の算式及び荷重の算定は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)基礎工は地盤条件、上部構造の特性、環境条件等を把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)排水処理は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ | 建屋の設計 | 1)建築基準法・同施工令及び消防法・同施工令等の関連法規と各種構造計算基準又は地方公共団体の条例を遵守しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)型式はポンプの機種及び形式と吸込水槽の設置位置等から適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)木構造の検討（内装等の木質化含む）を行っているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)各室はそれぞれの目的に合致し、機能的に優れ、かつ経済的となっているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)ポンプ室の梁間及び高さは適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)避雷針の必要性はないか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7)室内仕上げ及び建具等は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8)洪水、高潮、津波等により発生する浸水位がポンプの最高吸込水位より高いか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9)洪水等により発生する浸水位に対する浸水対策はポンプの重要度、経済性、維持管理から見ても適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10)騒音防止対策、排水施設及び照明設備は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11)管理用機器のスペースが確保されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12)換気設備は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13)景観に配慮した設計となっているか |  |  |  |  |  |  |  |

工　　種

〔３〕成果品の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当

氏名

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

成　果　品　の　照　査　表

工種：排水機場工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| １ | 設 計 計 算 書 | 1)打合せ事項は反映されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)安定計算結果は許容値を満たしているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)荷重許容応力度の取り方は正しいか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)施工を考慮した計算となっているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)荷重図、モーメント図は描かれているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)作用応力度は許容値を満たしているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7)杭径、杭種、杭配置は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8)地盤改良の範囲は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 設計図面作成 | 1)規格は特別仕様書と整合しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)全体一般図に必要な項目が記載されているか （水位、地質条件等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)使用材料は計算書と一致しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)構造詳細図は適用基準及び打合せ事項と整合しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)計算結果に基づいた適切な配筋がなされているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)水位、設計条件が図面に明示されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7)図面が明瞭に描かれているか（構造物と寸法線の使い分けがなされているか） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8)解かり易い注意が記載されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9)電子納品要領に従った図面となっているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 数 量 計 算 書 | 1)数量計算は適用基準及び打合せ事項と整合しているか （有効数値、位取り、単位、区分等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)数量計算に用いた寸法は図面と一致しているか |  |  |  |  |  |  |  |

成　果　品　の　照　査　表

工種：排水機場工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| ３ | 数 量 計 算 書 | 3)数量取りまとめは、種類毎に、材料毎に、打合せに合わせてまとめられているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 土 工 計 算 | 1)施工法区分又は工種区分毎に土工横断図を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)建設発生土受入地の位置は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)土工数量は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 施工計画 | 1)施工時の道路・河川等の仮廻し計画は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)工事用道路、搬入路計画は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)仮設工事用電気設備計画は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)施工方法が適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)工事中の湧水処理は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)経済性、安全性が配慮されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7)工事中の環境面（騒音、汚水対策等）が配慮されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8)工事特別仕様書の内容は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 設計報告書 | 1)報告書の構成は、設計業務報告書標準様式(案)に準拠しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)計算に使用した計算式、数値及び引用した文献等の出典及び根拠は明確となっているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)計算過程が理解しやすいようになっているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | コスト縮減対策 | 施設の提案内容及び比較検討の過程や結果等の成果 が整理されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |