4-5　設計内容（要点）記載表

設計内容（要点）記載表１．１（設計目的・趣旨等 1/3）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 設計区分 |  | □構想設計 □基本設計 ■実施設計 | 特別仕様書 |  |  | Ｖ |
| 設置目的 |  |  | 〃 |  |  | Ｖ |
| 設計範囲 | 始点（構造物名） | 排水樋管 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 終点（構造物名） | 遊 水 池 | 〃 |  |  | Ｖ |
| 準備作業 | 現地調査 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 資料の検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 特殊土壌地帯 | □有 ■無 | 〃 |  |  | Ｖ |
| 設計計画 | 比較検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 機場規模の検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
| 水理計算 | 揚程の検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | キャビテーションの検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | サージングの検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
| 機場工の設計 | 吸込水槽の検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 吐出し水槽の検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 遊水池の検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 機場本体の検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 設計図作成 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 数量計算 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
| 樋門の設計 | 躯体工の検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 門柱の検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 胸壁の検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表１．１（設計目的・趣旨等 2/3）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 樋門の設計 | 翼壁の検討 | ■有 □無 | 特別仕様書 |  |  | Ｖ |
|  | 操作室の検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 管理橋の検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 門扉の検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 設計図作成 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 数量計算 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
| 建屋の設計 | 建屋の検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 設計図作成 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 数量計算 | □有 ■無 | 〃 |  |  | Ｖ |
| 護岸工の設計 | 護岸工の検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 設計図作成 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 数量計算 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
| 場内整備の設計 | 場内整備の検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 設計図作成 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 数量計算 | □有 ■無 | 〃 |  |  | Ｖ |
| 土工計画 |  | ■有 □無 | 特別仕様書 |  |  | Ｖ |
| 仮締切堤設計 |  | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
| 山留工設計 |  | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
| 施工計画 |  | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
| 特別仕様書 |  | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
| 概算工事費 |  | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表１．１（設計目的・趣旨等 3/3）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 点検とりまとめ |  | ■有 □無 | 特別仕様書 |  |  | Ｖ |
| その他 | 基準点測量 | □有 ■無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 用地測量 | □有 ■無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 土質調査 | □有 ■無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 河川協議 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | ヒアリング資料 | □有 ■無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 建築確認申請 | □有 ■無 | 〃 |  |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表１．２（設計基本条件 1/3）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 機場工 | 機場名 | ○○排水機場 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 吸込水位 | 用途 | 排水 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 液質 | 河川水 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 湛水の許容 | ■有 □無 有の場合、許容湛水深＝ 0.300 m |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 標高 | □ＴＰ □ＡＰ ■その他（成果品ではTP、河川協議時はAP） |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 計画最高湛水位 | EL= 18.190 m | ポ技術書P.96 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 既往最高湛水位 | EL= 18.600 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 洪水時初期吸込水位 | EL= 17.000 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 常時初期吸込水位 | EL= 16.500 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 最低吸水位 | EL= 16.500 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 非常停止吸込水位 | EL= 16.200 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 最高吸込水位 | EL= 18.600 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 外水位 | 計画最高外水位 | EL= 23.376 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | ピーク外水位 | EL= 21.910 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 最低外水位 | EL= 17.000 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 吐出し水位 | 送水諸損失 | 吐出樋門等損失水頭 0.040 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 洪水時計画吐出し水位 | EL= 23.416 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 常時計画吐出し水位 | EL= 21.950 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 洪水時最高吐出し水位 | EL= 21.950 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 常時最高吐出し水位 | EL= 21.950 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 最低吐出し水位 | EL= 17.000 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表１．２（設計基本条件 2/3）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 排水量 | 計画総排水量 | Ｑp＝ 6.100 m3/s |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 最大総排水量 | Ｑmax＝ 6.700 m3/s |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 常時排水量 | Ｑ＝ 0.700 m3/s |  | P.○ |  | Ｖ |
| 田面標高 | 最低田面標高 | EL= 17.100 m |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 基準田面標高 | EL= 17.100 m |  | P.○ |  | Ｖ |
| 実揚程 | 最高実揚程 | Ｈmax＝ 6.920 m | ポ技術書P.23 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 計画最高実揚程 | Ｈa′＝ 4.950 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 設計点実揚程 | Ｈa ＝ 4.000 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 最低実揚程 | Ｈmin＝ 0.500 m | ポ技術書P.101 | P.○ |  | Ｖ |
| 仮全揚程 | 横軸仮全揚程 | Ｈ＝ 4.600 m Ｈ＝Ｈa＋0.6 か ■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 立軸仮全揚程 | Ｈ＝ 4.500 m Ｈ＝Ｈa＋0.5 か ■OK □NO | 特別仕様書 | P.○ |  | Ｖ |
| ポンプ、原動機 | 設計の有無 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 建屋様式 | 床形式 | □一床式 □二床式 ■半二床式 □コンクリートケーシング | ポ技術書P.768 | P.○ |  | Ｖ |
| 樋門 | 名称 | ○○排水門 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 計画諸元 | 設置位置(排水河川) | ○ ○ 川 ○ ○ Ｋ地点 右 岸 | 管理者資料 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 河道計画との整合 | 河川堤防定規 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 高規格堤防の対応 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 樋管規模 断面 | 幅 2.5 m 高さ 2.0 m 連数 2 連 | 砂防基準 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 余裕高 | 0.300 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 管内流速 | 1.000 m/s | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | ポンプ実揚程のチェック | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表１．２（設計基本条件 3/3）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 水門設備 | 設計の有無 | □有 ■無 | 特別仕様書 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 設計基準 |  | 土標（樋門･樋管） | P.○ |  | Ｖ |
|  | 設計水深 | 7.616 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 操作水深 | 開時 1.000 m 閉時 6.316 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 形式 | □スライド ■ローラー □その他 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 水密方法 | 後 面 ４ 方水密 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 開閉装置形式 | □スピンドル ■ラック □ワイヤー | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 操作方法 | □遠方 ■機側 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 操作室上屋 | 設置の有無 | □有 ■無 | 特別仕様書 | P.○ |  | Ｖ |
| 堤防護岸 | 護岸タイプの確認 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 共通事項 | 河道条件の把握 | 河川改修計画 □有 ■無 | 管理者資料 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 適合基準の確認 | 基準名：河川砂防技術基準 河川改修事業例規集 工作物設置許可基準 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 河川協議 | 河川管理者 | ○○事務所 |  |  |  | Ｖ |
|  | 樋管位置の確認 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 河川最高水位の確認 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 排水量の確認 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 比流量の確認 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 樋管断面の確認 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 計画堤防断面の確認 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 協議の経過 |  |  | P.○ |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表１．３（基礎条件）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 地質調査資料 | ボーリング資料 | ■有 □無 | 地質調査資料 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 土質試験資料 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 地質構成の 把握 | 土質構成の概要 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 圧密層の有無 | □有 ■無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 液状化の可能性 | □有 ■無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 特殊土壌地帯の有無 | □有 ■無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 土質定数 | 推定式のチェック | ■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 支持層の条件 | 支持層の深さ | 20.000 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 支持層の土質とＮ値 | 砂 層 Ｎ＝ 30 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 中間層の土質とＮ値 | シルト 層 Ｎ＝ 10 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 支持力の算定基準 | 道路橋示方書 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 支持力の算定式 |  | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 地下水位の 設定 | 水位設定資料の有無 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 水位測定の時期 | ８ 月 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 地下水位の設定 | ＧＬ－ 0.500 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 他基準との 整合性 | 建築建屋 | □有 ■無 | 特別仕様書 |  |  | Ｖ |
|  | 設計基準 |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 基礎工法の整合 | □OK □NO ■その他（ ） |  |  |  | Ｖ |
|  | 樋門 | ■有 □無 | 特別仕様書 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 設計基準 | 砂防基準 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 基礎工法の整合 | ■OK □NO □その他（ ） |  | P.○ |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表１．４（耐震設計条件）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 地震時荷重 | 建屋の慣性力 | ■有 □無 | ポ技術書P.604 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 構造物の自重 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 地震時土圧 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 地震時動水圧 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 地盤種別 | 基礎までの土質区分 と層厚 | 砂質土層 層厚＝ － m 平均Ｎ値＝ － | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 粘性土層 層厚＝ 20.000 m 平均Ｎ値＝ 10 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 耐震設計条件 | 標準設計水平震度 | ｋho＝ 0.200 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 設計水平震度 | ｋh ＝ 0.240 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 地域別補正係数 | 地 域＝ Ａ ＣＺ＝ 1.0 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 地盤種別 | 種 別＝ Ⅲ種 ＴＧ＝ 0.20 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 地震動 | ■レベル１地震動 □レベル２地震動（□タイプⅠ、□タイプⅡ） | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 重要度 | □Ａ種 ■Ｂ種 □Ｃ種 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 建屋 | Ｚ＝ 1.0 Ｒｔ＝ 0.8 Ａｉ＝ 1.0 Ｃ０＝ 0.2 | ポ技術書P.620 | P.○ |  | Ｖ |
| 適合基準 | 適合基準書の確認 |  |  | P.○ |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表１．５（施工条件 1/2）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 施工時期 | 施工開始予定 | 19 年 9 月 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 完成予定 | 20 年 3 月 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 工期区分の有無 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 施工位置 | 施工スペース | 5000 ㎡ |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 仮置きヤード | 800 ㎡ |  | P.○ |  | Ｖ |
| 搬入路 | 資材搬入路の確認 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 搬入道路の道路幅 | 5.000 m |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 搬入路補強の有無 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 仮設道路 | 仮設道路の種類 |  |  | P.○ |  | Ｖ |
| 交通条件 | 通行止めの有無 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 仮廻し道路の有無 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 仮廻し道路の幅 | － m |  | P.○ |  | Ｖ |
| 仮排水 | 仮廻し水路の有無 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 排水量の算定方法 |  |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 仮廻し水路の方法 |  |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 仮廻し水路設置期間 | － 年 － 月 ～ － 年 － 月 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 仮設電気 | 仮設電気受電の有無 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 水位関係 | 施工時地下水位 | EL= 16.500 m |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 施工時外水位 | EL= 17.000 m |  | P.○ |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表１．５（施工条件 2/2）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 騒音対策 | 騒音対策の必要性 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 隣接民家 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 学校 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 病院 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 騒音対策 基 礎 杭 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 仮設矢板 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 振動対策 | 振動対策の必要性 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 隣接民家 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 学校 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 病院 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 振動対策 基 礎 杭 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 仮設矢板 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
| その他環境対策 | 排出ガス対策 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | ごみ対策 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 景況対策 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表１．６（対外関係）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 対外協議事項 | 河川 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 道路 | □有 ■無 |  |  |  | Ｖ |
|  | 上水道 | □有 ■無 |  |  |  | Ｖ |
|  | 下水道 | □有 ■無 |  |  |  | Ｖ |
|  | ガス | □有 ■無 |  |  |  | Ｖ |
|  | 電力 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 電話 | □有 ■無 |  |  |  | Ｖ |
|  | 埋蔵文化財 | □有 ■無 |  |  |  | Ｖ |
|  | 都市計画 | □有 ■無 |  |  |  | Ｖ |
|  | 建築 | □有 ■無 |  |  |  | Ｖ |
|  | その他 | □有 ■無 |  |  |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表１．７（貸与資料の確認）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 貸与資料 | 測量関係 位置図 | ■有 □無 | 業務担当者 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 平面図 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 縦断図 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 横断図 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 用地図 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 測量成果簿 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 用地成果簿 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 地質関係 調査資料 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 事業計画書 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 全体実施設計書 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 関係事業設計書 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 他機関協議書 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 事業所基準：指針 | □有 ■無 |  |  |  | Ｖ |
|  | 貸与資料の不足 | □有 ■無 |  |  |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表１．８（現地調査結果）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 写真撮影 | 対象地域の撮影 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 現場写真集の作成 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 現地の把握 | 機場予定地 | 地形： |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 地質： |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 地目： |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 周辺地域 | 地形： |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 地質： |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 地目： |  | P.○ |  | Ｖ |
| 道路状況の 把握 | 周辺道路の調査 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 道路計画の有無 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 河川状況の 把握 | 排水河川の調査 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 河川計画の有無 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 障害物の把握 | 埋設物の有無 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 架空線の有無 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 高架橋の有無 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 近接構造物の有無 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | その他障害物の有無 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 用地の制限 | 騒音、振動の制限 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 景観の制限 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 日照の制限 | □有 ■無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 施工時借地の確認 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 特記事項 | 現地調査 平成○○年○○月○○日 |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表１．９（設計計画 1/6）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| ポンプ台数案 の検討 | 基本方針 | 基本方針：危険分散 | ポ技術書P.115 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 台数分割案の有無 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 口径分割案の有無 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 同口径分割の場合の 比較案 | 総排水量 ： 6.100 m3/s、 1200 mm × 3 台 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | １台排水量： 2.033 m3/s | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 異口径分割の場合の 比較案 | 総排水量 ： 6.100 m3/s | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 小口径排水量の方針： | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 小口径総排水量 ： 0.700 m3/s、 600 mm × 1 台 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 小口径分割の有無：□有 ■無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 小口径１台排水量： － m3/s | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 大口径総排水量 ： 5.400 m3/s、 1200 mm × 2 台 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 大口径分割の有無：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 大口径１台排水量： 2.700 m3/s | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 口径、台数案の比較 | 経済比較の有無 ：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | ポンプ台数案の決定 | □１台案 □同口径複数台案 ■異口径複数台案 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表１．９（設計計画 2/6）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| ポンプ形式 の概定 | ポンプ形式の諸元 | 横軸ポンプの仮全揚程＝ 4.600 m |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 立軸ポンプの仮全揚程＝ 4.500 m |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | ポンプ口径の仮定 | 大口径の有無と仮ポンプ口径：■有 □無 仮口径＝ 1200 m | ポ技術書P.153 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 小口径の有無と仮ポンプ口径：■有 □無 仮口径＝ 600 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 仮定口径による キャビンテーション の検討 | 大口径の有無：■有 □無 | ポ技術書P.202 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 横軸軸流におけるキャビンテーションの有無：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 横軸斜流におけるキャビンテーションの有無：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 立軸軸流におけるキャビンテーションの有無：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 立軸斜流におけるキャビンテーションの有無：□有 ■無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 採用形式：立軸斜流 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 小口径の有無：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 横軸軸流におけるキャビンテーションの有無：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 横軸斜流におけるキャビンテーションの有無：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 立軸軸流におけるキャビンテーションの有無：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 立軸斜流におけるキャビンテーションの有無：□有 ■無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 採用形式：立軸斜流 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 全揚程の決定 | 導水路損失 | 導水路損失水頭： 0.400 m | ポ技術書P.96 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 除塵機形式：■定置式機械 □移動式機械 □手掻き式 | ポ技術書P.829 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | スクリーンロス： 0.100 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表１．９（設計計画 3/6）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 全揚程の決定 | 配管損失の計算 | 大口径の有無：■有 □無 | ポ技術書P.120 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 損失種別 吸込ベルマウス：□有 ■無 ロス＝ － m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 吸込直管部摩擦：□有 ■無 ロス＝ － m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 吐出直管部 ：■有 □無 ロス＝ 0.081 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 管内クーラー ：■有 □無 ロス＝ 0.105 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 吐出蝶形弁 ：■有 □無 ロス＝ 0.076 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 曲管部 ：■有 □無 ロス＝ 0.044 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 漸角部 ：■有 □無 ロス＝ 0.005 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 直管部 ：■有 □無 ロス＝ 0.005 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | フラップ弁 ：■有 □無 ロス＝ 0.081 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 流出 ：■有 □無 ロス＝ 0.119 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 損失合計＝ 0.516 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 小口径の有無：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 損失種別 吸込ベルマウス：□有 ■無 ロス＝ － m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 吸込直管部摩擦：□有 ■無 ロス＝ － m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 吐出直管部 ：■有 □無 ロス＝ 0.178 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 管内クーラー ：■有 □無 ロス＝ 0.163 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 吐出蝶形弁 ：■有 □無 ロス＝ 0.138 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 曲管部 ：■有 □無 ロス＝ 0.042 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 漸角部 ：■有 □無 ロス＝ 0.008 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 直管部 ：■有 □無 ロス＝ 0.005 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | フラップ弁 ：■有 □無 ロス＝ 0.091 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 流出 ：■有 □無 ロス＝ 0.099 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 損失合計＝ 0.723 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表１．９（設計計画 4/6）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 全揚程の決定 | 全揚程の決定 | 大口径の有無：■有 □無 | ポ技術書P.120 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 実揚程＝ 4.000 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 全揚程＝ 4.600 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 小口径の有無：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 実揚程＝ 4.000 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 全揚程＝ 4.800 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 決定した全揚程でのキャビテーションのチェックは、別紙「水理計算」 にて記入する。 |  |  |  |  |
| 原動機 | 原動機出力 | 電動機駆動 大口径の有無：■有 □無 | ポ技術書P.265 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 原動機出力＝ 168 kw | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 小口径の有無：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 原動機出力＝ 49 kw | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 内燃機関駆動 大口径の有無：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 原動機出力＝ 239 PS | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 小口径の有無：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 原動機出力＝ 69 PS | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | ガスタービンの検討 | □有 ■無 理由：本地区では管理が難しい | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 原動機の比較 | ランニングコストの判断：□電動機 ■内燃機関 が安価 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | イニシャルコストの判断：■電動機 □内燃機関 が安価 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 総合的判断 ：□電動機 ■内燃機関 が有利 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 原動機形式 | □電動機 ■内燃機関 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 冷却方法 | □直接冷却方式 ■間接冷却方式 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表１．９（設計計画 5/6）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 減速機 | 原動機回転数の設定 | 大口径＝ 1200 rpm、小口径＝ 1500 rpm | ポ技術書P.274 | P.○ |  | Ｖ |
|  | ポンプ回転数 | 大口径＝ 222 rpm、小口径＝ 450 rpm | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 減速比の算出 | ポンプ：原動機 大口径＝1： 5.41 、小口径＝1： 3.33 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 伝達容量の算出 | 大口径＝ 244 PS、小口径＝ 75 PS | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 減速機形式 | □平行軸 □遊星 ■傘歯車 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 許容軸受スラスト | 大口径＝ 23.000 t、小口径＝ 3.600 t | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | ポンプスラスト | 大口径＝ 8.500 t、小口径＝ 2.200 t | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 冷却方法 | □自然冷却 ■強制冷却 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | クラッチの有無 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 弁 類 | 蝶形弁の有無 | ■有 □無 | ポ技術書P.399 | P.○ |  | Ｖ |
|  | フラップ弁の有無 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 補機設備 | 給水系統の検討 | ■有 □無 | ポ技術書P.409 |  |  | Ｖ |
|  | 燃料系統の検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 始動系統の検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 満水系統の検討 | □有 ■無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 潤滑油系統の検討 | ■有 □無 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 建屋への反映 | ■有 □無 |  |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表１．９（設計計画 6/6）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 燃料設備 | 内燃機関の場合 | 自家発の有無 ：■有 □無 |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 燃料貯油槽の位置：□屋内 ■屋外 | ポ技術書P.253 |  |  | Ｖ |
|  |  | 対象運転時間 ： 24 時間 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  | 貯油槽容量 ： 6000 リットル | 〃 |  |  | Ｖ |
|  |  | 燃料区分 ：■Ａ重油 □ガソリン □灯油 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 共通事項 | 騒音振動の問題の有無：□有 ■無 |  |  |  | Ｖ |
|  | その他 |  |  |  |  |  |
| 基礎工 | 支持層 | 標高＝ -3.000 地質＝ 砂 層 Ｎ値＝ 30 | ポ技術書P.85･705 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | (砂層・砂礫層ではN値が30程度以上、粘性土層ではN値が20程度以上を目安) |  |  |  |  |
|  | 基礎形式 | □直接基礎 ■杭基礎 □その他（ ） | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 必要支持力 | 60 kN/㎡ | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 直接基礎 | □べた基礎 □フーチング基礎 □浮き基礎 □その他（ ） | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 杭基礎 | ■支持杭 □摩擦杭 □その他（ ） | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | ■既製杭（□木杭 ■コンクリート杭 □鋼管杭 □合成杭） □場所打抗 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | ■打込杭 □埋込杭 □掘削杭 □その他 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表１．１０（その他）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出 典 根 拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| その他 | 階段工設置 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 遮水工の設置 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 護岸工の設置 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 水位観測施設の設置 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表２．１（協議事項）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報 告 書 該 当 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 協議事項 | 協議事項の反映 | 打合せ簿の添付：■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表２．２（水理計算 1/2）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報 告 書 該 当 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| キャビテーション 配管計画後 の全揚程で 概定したポ ンプ形式の チェックを 行う | 大口径 設計諸元 設計点運転 最低実揚程 | 口径： 1200 mm | ポ技術書P.200 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | ポンプ形式 ： 立 軸 斜 流 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 吐出し量 ： 2.700 m3/s | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 全揚程 ： 4.600 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 最低実揚程 ： 0.500 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 比速度(Ns) ： 900 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | ポンプ回転数： 222 rpm | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 許容吸込実揚程 Hs2o ＝ -6.683 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 吸込実揚程 H's2 ＝ 1.400 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | キャビテーションの有無：□有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 許容吸込実揚程 Hs2 ＝ -2.175 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 吸込実揚程 H's2 ＝ 1.400 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | キャビテーションの有無：□有 ■無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 小口径 設計諸元 | ■有 □無 口径： 600 mm | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | ポンプ形式 ： 立 軸 斜 流 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 吐出し量 ： 0.700 m3/s | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 全揚程 ： 4.800 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 最低実揚程 ： 0.500 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 比速度(Ns) ： 900 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | ポンプ回転数： 450 rpm | 〃 | P.○ |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表２．２（水理計算 2/2）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報 告 書 該 当 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| キャビテーション | 設計点運転 最低実揚程 | 許容吸込実揚程 Hs2o＝ -6.560 m | ポ技術書P.202 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 吸込実揚程 H's2＝ 0.800 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | キャビテーションの有無：□有 ■無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 許容吸込実揚程 Hs2 ＝ -2.151 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 吸込実揚程 H's2＝ 0.800 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | キャビテーションの有無：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 据付高さ | キャビテーションの結果より適正か：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 地区内水位と比較し適正か ：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 機場周辺と比較し適正か ：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| サージング | レベルの設定 | 河川堤防高 ： 25.700 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 河川最高水位： 23.416 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 吐水槽天端高： 25.700 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | サージタンク面積の 設定 | 最大面積： 30.160 ㎡ | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 必要面積： － ㎡ | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | サージングの計算 | サージングの解析手法： | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 最大水面変動量 ： 0.343 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 水面標高 ： 23.759 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 計算結果 ：■合 □否 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表２．３（機場工の設計 1/3）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報 告 書 該 当 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 吸込水槽 | 規模決定の条件 | ポンプ形式：立軸斜流ポンプ |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | ポンプ口径： 1200 mm × 2 台 ＋ 600 mm × 1 台 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 据付形式 ：□１床式 □２床式 ■半２床式 □コンクリートケーシング | ポ技術書P.773 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 吸込水槽必要寸法 | 吸込水槽幅 ：大口径＝ 3.600 m 小口径＝ 1.800 m | ポ技術書P.530 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 吸込水槽下部の長さ：Ｇ＝ 1.300 m Ｌ＝ 1.200 m θ＝ 30 度 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 吸込水槽の梁間 ：Ａ＝ 5.800 m Ｂ＝ 4.800 m Ｃ＝ 3.000 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 吸込水槽必要高さ | 配管潜没深さ ：Ｅ＝ 2.000 m Ｆ＝ 1.200 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 機場床版高の決定根拠（対象水位)： 18.600 m 既往最高水位 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 除塵設備 | 除塵方式：■定置式機械 □移動式機械 □手掻き式 | ポ技術書P.825 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 除塵設備設置スペース： 5.000 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 角落としの有無 ：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | スクリーン取付角度 ： 25 度 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 角落としからスクリーンまでの距離： 4.500 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | スクリーン敷高： 15.100 m | ポ技術書P.530 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | スクリーン幅 ： 3.600 m、■吸込水槽幅と同寸法 □別途設定 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | スクリーン高 ： 1.500 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | スクリーン流速： 0.500 m/s | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | スクリーン許容流速条件：■ 機 械 式(0.5m/s以下) | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | □ 手掻き式(0.3m/s以下) |  |  |  | Ｖ |
|  |  | □ 最 大(1.0m/s以下) |  |  |  | Ｖ |
|  | 漏水防止対策 | ■有 □無 |  |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表２．３（機場工の設計 2/3）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報 告 書 該 当 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 吐出し水槽 | 規模決定の条件 | ポンプ口径とポンプ台数： 1200 mm× 2 台＋ 600 mm× 1 台 | ポ技術書P.547 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 吐出し水槽必要寸法 | 樋管位置：□中央 ■片側 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | Ｂ１＝ 3.000 m Ｂ２＝ 5.350 m Ｂ１'＝ － m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | Ｌ１＝ 0.900 m Ｌ２＝ 3.000 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 水槽底傾斜角 θ＝ 0 度 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 吐出し水槽内最大流速 ＝ 0.400 m/s | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 吐出し水槽必要高さ | 吐出し水槽敷高： 15.800 m |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 樋管敷高 ： 15.800 m |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 排水路敷高 ： 15.800 m |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 最低吐出し水位： 17.000 m |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 大口径Ｓ１＝ － m Ｓ２＝ 400 m フラップ弁口径＝ 1500 m | ポ技術書P.402 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 小口径Ｓ１＝ － m Ｓ２＝ 300 m フラップ弁口径＝ 800 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 吐出し管は潜没しているか：□OK ■□NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 天端高はサージング、計画堤防高を考慮しているか：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 吸込水槽と吐出し水槽の間隔： 5.000 m |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 漏水防止対策 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 遊水池 | 遊水池規模の条件 | ポンプ一台当り吐出し量 Ｑ＝ 2.700 m3/s | ポ技術書P.531 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 対象ポンプ口径と形式： 1200 mm、 立軸斜流 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 水位変動量 ： 0.500 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 貯水能力時間： 3 分 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 必要面積 ： 972 ㎡ | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 設置面積 ： 1086 ㎡ | 〃 | P.○ |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表２．３（機場工の設計 3/3）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報 告 書 該 当 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 遊水池 | 遊水池の構造タイプ | □現場打ち ■二次製品、タイプ Ｌ型擁壁 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 底張りの有無 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | スロープの有無 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 沈砂処理の方法 | 機械搬出 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 安全施設の有無 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 機場本体工 | 鉄筋コンクリート 構造物 | 別途「鉄筋コンクリート」の照査項目を満足しているか：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 設計基準 ： |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | モーメント図の有無 ：■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 応力計算書の有無 ：■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 配筋要領図の有無 ：■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 基礎工 | 別途「基礎工」の照査項目を満足しているか：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 設計基準 ： |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 杭経済比較の有無 ：■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 杭配置図の有無 ：■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 機場工 | 維持管理上の配慮 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表２．４（樋門・樋管工の設計 1/2）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報 告 書 該 当 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 樋門 | 樋管 | 断面形状 ： 2.500 m × 2.000 m | 砂防基準 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 連数 ： 2 連 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 最小部材厚 ： 0.300 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 継ぎ手の位置 ： 20.000 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 継ぎ手の構造 ：カラー | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 樋管最大長さ ： 20.000 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | カラーの長さ ： 2.000 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 樋管端部の補強厚： 0.500 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 樋門 | 門柱の高さ ： 6.500 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | ゲートの巻き上げ余裕高さ ： 0.500 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 操作台のスペース Ｂ＝ 3.000 m Ｌ＝ 7.500 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | ゲートの箱抜きは考慮しているか：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 計画堤防断面の切り込み量 ： 1.500 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 胸壁 | 設置位置は妥当か ：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 本体と一体構造となっているか ：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 翼壁 | 構造形式タイプ ：逆Ｔ擁壁 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 翼壁高と堤防断面の整合 ：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 翼壁長さと堤防断面の整合：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 平面形状の角度 ： 10 度 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 施設範囲(長さ) ： 10.000 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 水叩き | 水叩きの範囲 ： － |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 水叩きの構造形式： － |  |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表２．４（樋門・樋管工の設計 2/2）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報 告 書 該 当 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 樋門 | 護床工 | 護床工の範囲 ： 5.000 m | 砂防基準 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 護床工の構造形式：ふとん篭 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 遮水工 | 遮水壁の設置数 ： 2 ヶ所 | 砂防基準 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 遮水矢板水平方向の設置数： 2 ヶ所 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 遮水矢板鉛直方向の設置数： 3 ヶ所 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | １カ所当たり矢板長 ： 3.000 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 矢板形式 ： 鋼矢板Ⅱ 型 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 可とう継ぎ手の有無 ：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 遮水矢板水平方向の範囲 ： 6.000 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 鉄筋コンクリート 構造物 | 別途「鉄筋コンクリート構造物」の照査項目を満足しているか：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 設計基準 ： |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | モーメント図の有無 ：■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 応力計算書の有無 ：■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 配筋要領図の有無 ：■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 基礎工 | 別途「基礎工」の照査項目を満足しているか：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 設計基準： |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 基礎形式：杭基礎 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 地盤の最大残留沈下量 ： 10 cm |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 液状化の判定 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 空洞化に対する対策工法：■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表２．５（護岸工の設計）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報 告 書 該 当 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 護岸工 | 護岸工の範囲 | 上下流１０ｍ以上、堤防開削範囲以上：■OK □NO | 砂防基準 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 護岸高 | 堤防計画断面のHWL以上か：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 護岸構造 | 護岸構造 ：張ブロック | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 安定計算 | 護岸構造に合った安定計算を行っているか：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 護岸材料 | 護岸材料と規格 ： | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 階段工の構造 | 河川管理者との協議 ：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 階段工の法面保護 | 河川管理者との協議 ：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 管理橋 | 設置高さ | 桁下高さは計画堤防以下か：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 幅員 | 幅員は妥当か ：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 法面保護工 | 法面保護工の範囲は妥当か：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 水門設備 | 構造 | 形式：ローラゲート | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 開閉装置の形式： | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 施工時 | ゲートの搬入、据付方法は妥当か：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 管理橋上屋 | 上屋設備の有無 | □有 ■無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 構造形式 | 上屋の構造形式は妥当か：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 巻き上げ機等の搬入、据付方法は妥当か：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 意匠計画は妥当か：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 照明、操作用電源は考慮されているか：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 操作、メンテナンスに必要な空間はあるか：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 附帯設備 | 水位観測施設の有無 | ■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 防護柵の有無 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 夜間照明の有無 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表２．６（仮締切堤の設計）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報 告 書 該 当 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 仮締切堤 | 仮締切堤の構造 | □土堤 □一重 ■二重 | 管 理 者 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 締切高さ | HWL＝ 23.376 m 締切高さ＝ 6.000 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 安定計算 | 設計基準： | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 河川断面 | 仮締切堤設置後の流下能力チェック：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 河川協議 | 河川管理者との協議で確認したか：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表２．７（山留工の設計）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報 告 書 該 当 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 山留工 | 設計基準 |  | 標 擁 壁 106 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 基本条件 | 仮設荷重 ： 10.000 kN/㎡ | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 地下水位 ：ＧＬ－ 0.500 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 平均掘削深さ： 3.000 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 施工範囲 ：吸込水槽 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 横方向地盤反力係数の算定式： | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 山留工法 | 自立式の有無と施工位置 ：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 切梁式の有無と施工位置 ：□有 ■無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | その他工法の有無と施工位置：□有 ■無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 安定条件 | 山留材料と規格：鋼 矢 板 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 断面性能の低減(％)： 60 ％ | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | ボイリングの検討の有無：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | ヒービングの検討の有無：□有 ■無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 盤ぶくれ検討の有無 ：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 最小根入れ長の考慮 ：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 土圧の計算方法 ：自立式＝ 切梁式＝ | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 根入れ長の計算方法 ：自立式＝ 切梁式＝ | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | つかみ代の考慮 ： 0.300 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 矢板頭部の変位量：自立式＝ 0.005 cm 切梁式＝ － cm | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 切梁間隔の最大値：水平方向＝ － m 鉛直方向＝ － m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | １断目切梁の深さ： － m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 排水処理方法 | 締切内湧水の処理方法：ウェルポイント | ポ技術書P.872 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 湧水量の算出方法： | 〃 | P.○ |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表２．８（建屋の設計 1/2）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報 告 書 該 当 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 建 屋 | 関連法規との整合 | ■建築基準法 ■消防法 □都市計画法 □地方団体条例 □その他法規（ ） | ポ技術書P.768 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 建築様式 | □１床式 □２床式 ■半２床式 □コンクリートケーシング | ポ技術書P.773 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 機械搬入部 | 搬入口を明確にしているか：■OK □NO | ポ技術書P.778 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 搬入口シャッターの大きさ： 5.000 m × 6.000 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | ポンプ据付床の位置は ：□地上 ■地下 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 搬入床幅は３Ｄ以上か ：■OK □NO ３Ｄ： m＜床幅 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 電気室 | 電気室の高さは異常水位以上か ：■OK □NO 異常水位 m＜高さ m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 電気室の配置に消防法を反映させているか：■OK □NO | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 電気室の高さは３ｍ以上か： 3.500 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 電気室の幅は３Ｄ以上かつ４ｍ以上か： 6.000 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 操作室 | 機側操作の他に監視室を設けるか：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 休憩室 | 休憩室広さ： 50.000 ㎡ | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 電話の有無 ：□有 ■無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | トイレの有無：■有 □無 浄化槽： m3 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | テレビの有無：□有 ■無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 給湯設備の有無：■有 □無 | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 排水の処理方法： － | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 建築構造 | ■木構造 □鉄骨構造 □鉄筋コンクリート構造 □鉄骨鉄筋コンクリート構造 □コンクリートブロック造 □その他（ ） | ポ技術書P.769･814 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 屋根の形式： － | 〃 | P.○ |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表２．８（建屋の設計 2/2）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報 告 書 該 当 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 建 屋 | クレーン設備 | 設備：□移動式クレーン ■天井クレーン | ポ技術書P.791 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 形式：手動式トロリ形クレーン | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 定格荷重： ｔ吊り | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 吊り上げ高さ： 7.900 m | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 換気装置 | 換気方式：□１種 □２種 ■３種 | ポ技術書P.850 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 換気容量： 460 m3/min | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 給気容量： 750 m3/min | 〃 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 避雷針の必要性 | ■有 □無 |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 照明設備 | 位置と容量： － |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 浸水対策 | ■有 □無 | ポ技術書P.770 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 騒音対策 | 必要性と対策方法： － |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | その他 | 配管、配線貫通口の位置と大きさは適正か：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 排気消音器の設置位置は適正か：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 上屋さし筋の位置は明確か：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 機器設置等を考慮し、天井にフックを設けているか：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表３．１（設計計算書 1/2）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 設計計算書 | 打合せ事項の反映 | 発 注 者：○○事務所 |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 河川管理者：○○事務所 |  |  |  | Ｖ |
|  |  | その他機関： |  |  |  |  |
|  | 安定計算結果は 許容値以内か | 機場 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 樋門 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 樋管 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 遊水池：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | その他：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 荷重、許容応力度の 取り方は適正か | 機場 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 樋門 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 樋管 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 遊水池：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | その他：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 施工を考慮した計算 となっているか | 機場 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 樋門 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 樋管 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 遊水池：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | その他：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 荷重図、モーメント 図は描かれているか | 機場 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 樋門 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 樋管 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 遊水池：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | その他：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表３．１（設計計算書 2/2）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出典根拠 |  | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |
| 設計計算書 | 作用応力度は許容値 を満たしているか | 機場 ：■OK □NO |  |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 樋門 ：■OK □NO |  |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 樋管 ：■OK □NO |  |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 遊水池：■OK □NO |  |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | その他：■OK □NO |  |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 杭径、杭配置は 適正か | 機場 ：■OK □NO |  | P.○ |  |  | Ｖ |
|  |  | 樋門 ：■OK □NO |  | P.○ |  |  | Ｖ |
|  |  | 樋管 ：■OK □NO |  | P.○ |  |  | Ｖ |
|  |  | 遊水池：■OK □NO |  | P.○ |  |  | Ｖ |
|  |  | その他：■OK □NO |  | P.○ |  |  | Ｖ |
|  | 地盤改良の範囲は 適正か | 機場 ：□OK □NO |  |  |  |  |  |
|  |  | 樋門 ：□OK □NO |  |  |  |  |  |
|  |  | 樋管 ：□OK □NO |  |  |  |  |  |
|  |  | 遊水池：□OK □NO |  |  |  |  |  |
|  |  | その他：□OK □NO |  |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表３．２（設計図面作成 1/2）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出典根拠 |  | 報 告 書 記 載 頁 |  | 備 考 |  | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計図面作成 | 図面の規格 | 特別仕様書と合致しているか ：■OK □NO |  |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  | 全体一般図 | 必要な項目が記載されているか：■OK □NO |  |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  | 使用材料は計算書と 一致しているか | 機場 ：■OK □NO |  |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  |  | 樋門 ：■OK □NO |  |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  |  | 樋管 ：■OK □NO |  |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  |  | 遊水池：■OK □NO |  |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  |  | その他：■OK □NO |  |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  | 適用基準、打合せ 事項との整合 | 機場 ：■OK □NO |  |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  |  | 樋門 ：■OK □NO |  |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  |  | 樋管 ：■OK □NO |  |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  |  | 遊水池：■OK □NO |  |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  |  | その他：■OK □NO |  |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  | 計算結果に基づいた 適切な配筋か | 機場 ：■OK □NO |  |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  |  | 樋門 ：■OK □NO |  |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  |  | 樋管 ：■OK □NO |  |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  |  | 遊水池：■OK □NO |  |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  |  | その他：■OK □NO |  |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  | 水位、設計条件が 図面に明記されて いるか | 機場 ：■OK □NO |  |  |  |  |  | Ｖ |  |
|  |  | 樋門 ：■OK □NO |  |  |  |  |  | Ｖ |  |
|  |  | 樋管 ：■OK □NO |  |  |  |  |  | Ｖ |  |
|  |  | 遊水池：■OK □NO |  |  |  |  |  | Ｖ |  |
|  |  | その他：■OK □NO |  |  |  |  |  | Ｖ |  |

設計内容（要点）記載表３．２（設計図面作成 2/2）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報 告 書 記 載 頁 |  | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |
| 設計図面作成 | 図面が明瞭に描かれて いるか | 機場 ：■OK □NO |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 樋門 ：■OK □NO |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 樋管 ：■OK □NO |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | 遊水池：■OK □NO |  |  |  |  | Ｖ |
|  |  | その他：■OK □NO |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 注記は解り易いか | 設計図全■OK □NO |  |  |  |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表３．３（数量計算書）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 数量計算書 | 適用基準、打合せ 事項との整合 | 機場 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 樋門 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 樋管 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 遊水池：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | その他：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | 数量計算書と図面の 整合 | 機場 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 樋門 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 樋管 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 遊水池：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | その他：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  | とりまとめは種類、 材料別となっているか | 機場 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 樋門 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 樋管 ：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | 遊水池：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
|  |  | その他：■OK □NO |  | P.○ |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表３．４（土工計算）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報 告 書 記 載 頁 |  | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |
| 土工計算 | 施工区分 | 施工区分：吸水槽、遊水池 |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 土工図の作成 | 施工区分で作成しているか：■OK □NO |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 土工数量は適正か | ■OK □NO |  |  |  |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表３．５（施工計画）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報 告 書 記 載 頁 |  | 備 考 |  | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工計画 | 道路の仮廻し | 仮廻しの有無：□有 ■無 |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  |  | 道路幅＝ － m 延長＝ － m 舗装構成： － |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  | 河川の仮廻し | 仮廻しの有無：□有 □無 |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  |  | 河川幅＝ － m 延長＝ － m 河川の仮廻し構造： － |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  | 工事用道路計画 | 道路幅＝ 5.000 m 延長＝ 100.00 m 舗装構成： 敷鉄板 |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  | 仮設工事用電気計画 | 受電計画の有無：□有 ■無 |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  |  | 受電電圧： － |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  |  | 受電期間： － |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  | 施工方法 | 施工方法は適正か：■OK □NO |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  | 湧水の処理 | 工事中の湧水処理は適正か：■OK □NO |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  | 経済性、安全性 | 経済性、安全性が配慮されているか：■OK □NO |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  | 環境対策 | 工事中の環境への配慮がなされているか：■OK □NO |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
|  | 工事特別仕様書 | 工事特別仕様書の内容は適切か：■OK □NO |  |  | P.○ |  | Ｖ |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表３．６（設計報告書）

| 検 討 事 項 |  | 内 容 | 出典根拠 |  |  | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 |  | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計報告書 | 報告書の構成 | 報告書は設計業務報告書様式(案)に準拠しているか：■OK □NO |  |  | P.○ |  |  | Ｖ |  |
|  | 出典の明記 | 計算に使用した計算式、数値及び引用した文献の出典は明記して いるか：■OK □NO |  |  | P.○ |  |  | Ｖ |  |
|  | 計算過程 | 計算過程が明確か：■OK □NO |  |  | P.○ |  |  | Ｖ |  |
| コスト縮減対策 | 提案内容 | 具体的な内容が提案され、成果を上げているか：■OK □NO |  |  | P.○ |  |  | Ｖ |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |