4-3　総　括　表

排 水 機 場 工 総 括 表

| 施設名 | ○○排水機場 |  | 事業名 |  |  | ○ ○ 事 業 |  |  |  |  |  | 業務名 |  | ○○排水機場設計業務 |  | 吸 込 水 槽 | 機場の床形式 | 半二床式 | 建 屋 | 建屋の構造 |  |  | 鉄筋コンクリート |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水系名 | ○○水系 |  | 河川名 |  |  | ○○川 | 法区分 |  |  | ○級河川 |  | 発注者名 |  | ○○事務所 |  |  | 吸込水槽床版高 | 18.600 m |  | 建屋の面積 |  |  | 320 ㎡ |
| 機場の使用目的 |  | 湛水防除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受注者名 |  | ○○コンサルタント |  |  | 除塵方式 | 定置式機械 |  | 天井クレーン形式 |  |  | 手動式トロリ形 |
| 機場の支配面積 |  | 流域面積 |  | 907ha |  |  |  |  |  |  |  | 設計精度 |  | 実施設計 |  |  | スクリーン敷高 | 15.100 m |  | 吊上げ高さ |  |  | 7.900 ｍ |
|  |  | 受益面積 |  | 325ha |  |  |  |  |  |  |  | 作成年月日 |  | ○.12. 4 |  |  | スクリーン流速 | 0.500ｍ３/s |  | 換気方法 |  |  | ３種 |
| 設計の範囲 |  | 機場施設の実施設計、建屋の概略設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吐 出 し 水 槽 | 吐出し水槽敷高 | 15.800 m |  | 騒音対策 |  |  | なし |
| ポンプ の口径、台 数 |  | φ1200mm×3台、φ600mm×1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樋管敷高 | 15.800 m | 基 礎 | 基礎形式 |  |  | 杭基礎 |
| 施設の全排水量 |  | 計画排水量 6,100 ｍ３/s 、 最大排水量 6,700ｍ３/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水路敷高 | 15.800 m |  | 支持層 |  |  | 砂層 Ｎ＝40 |
| 設計水位、標高 |  |  |  |  | ポンプ諸元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吐出し水内流速 | 0.400ｍ３/s | 仮 締 切 | 仮締切の構造 |  |  | 二重締切 |
| 計画最高湛水位 既往最高湛水位 基準内水位 |  | 18.190 m 18.600 m 17.400 m |  |  | ポンプ口径 |  |  |  | 1200 mm |  | 600 mm |  |  |  |  | 遊 水 池 | 設置面積 | 1,086ｍ２ |  | 締切高 |  |  | 6.000m(EL23.500m) |
|  |  |  |  |  | 最高実揚程 計画最高実揚程 設計点実揚程 最低実揚程 |  |  |  | 6.920 m 4.950 m 4.000 m 0.500 m |  | 同 左 |  |  |  |  |  | 貯水能力 | ３分 |  | HWL |  |  | 23.376 ｍ |
| 初期吸込水位 最低吸込水位 最高吸込水位 非常停止吸込水位 |  | 17.000 m 16.500 m 18.600 m 16.200 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 遊水池の構造 | 二次製品Ｌ型擁壁 | 山 留 工 | 山留工法 |  |  | 鋼矢板自立式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底張り | 有り |  | 安定条件 |  |  | ボイリング､盤ぶくれ |
|  |  |  |  |  | 配管ロス |  |  |  | 0.516 m |  | 0.723 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計画最高外水位 ピーク外水位 最低外水位 |  | 23.376 m 21.910 m 17.000 m |  |  | 計画全揚程 |  |  |  | 4.600 m |  | 4.800 m |  |  |  |  |  | スロープ | 有り |  | 湧水処理 |  |  | ウエルポイント |
|  |  |  |  |  | 計画吐出量 |  |  |  | 2.700m3/s |  | 0.700m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ポンプ台数 |  |  |  | 2 台 |  | 1台 |  |  |  |  | 樋 門 | 樋門断面 | 2.500×2.000×2連 | 検 討 課 題 |  |  |  |  |
| 計画最高吐出し水位 ピーク吐出し水位 最低吐出し水位 |  | 23.416 m 21.950 m 17.000 m |  |  | ポ ン プ 形 式 の 選 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管内流速 | 1.0m3/s |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ポンプ口径 |  |  | 1200 mm |  |  | 600 mm |  |  |  |  |  | 護岸形式 | 張りブロック |  |  |  |  |  |
| 最低田面標高 基準田面標高 |  | 17.100 m 17.100 m |  |  | 設計点運転 許容吸込実揚程 吸込実揚程 |  |  | －6.560 m 1.400 m |  |  | －6.560 m 0.800 m |  |  |  |  |  | ゲート型式 | ローラゲート |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適 用 基 準 | 基 準 名 |  |  |  | 発行年 | 略名 |  |
| 河川堤防高 吐出し水槽天端高 |  | 25.700 m 25.700 m |  |  | 最低実揚程 許容吸込実揚程 吸込実揚程 |  |  | －2.175 m 1.400 m |  |  | －2.175 m 0.800 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設計基準 設計「ポンプ場」基準書 技術書 |  |  |  | Ｈ30.5 | ポ基準書、ポ技術書 |  |
| 機場地盤高 |  | 18.600 m |  |  | ポンプ形式 |  |  | 立軸斜流 |  |  | 立軸斜流 |  |  |  |  |  | 建設省河川砂防技術基準書(案)設計編[Ⅰ] |  |  |  | Ｈ9.9 | 砂防基準 |  |
| 排水機据付高 |  | 18.900 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土木構造物標準設計 第３，４巻手引き（樋門），樋管 |  |  |  |  | 土標（樋門，樋管） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部構造編 |  |  |  | H24.3 | 道示Ⅳ下部工 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 道路橋示方書・同解説 Ⅴ耐震設計編 |  |  |  | H14.3 | 道示Ⅴ耐震 |  |