3-3　総　括　表

| 用水機場工総括表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機場名 | ○○○○○用水機場 |  |  | 事業名 |  | ○○○○○○○○○農業水利事業 |  |  |  |  | 業務名 | ○○○○ポンプ場 設計業務 |  | 機場の床形式、ポンプ据付方式 |  | 一床式 押込み式 |  |  |  |  |  |
| 水系名 | ○○水系 |  |  | 河川名 |  | ○○川 |  | 法区分 | 一級河川 |  | 発注者名 | ○○○事業所 |  | 建屋の構造 建屋面積（㎡） |  | 木構造、実建坪600 ㎡、全延面積800 ㎡ （内訳）ポンプ室 530 ㎡、電気室 120 ㎡、操作室 120㎡、 休憩室 10 ㎡、台所 10 ㎡、トイレその他 10 ㎡ |  |  |  |  |  |
| 機場の使用目的 |  | 水田用水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 受注者名 | 〇〇〇コンサルタント |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機場の支配面積 |  | 灌漑面積 |  |  | 田：1,660 ha，畑： -- ha 計：1,660 ha |  |  |  |  |  | 設計精度 | 実施設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作成年月日 | ○.12.4 |  | 沈砂池又は遊水池 |  | 該当なし |  |  |  |  |  |
| ポンプ系の形態 |  | 沈砂池：なし 遊水池：なし 自動除塵機：なし 樋門：あり 吸込水槽―Ｐ―送水管―吐出し水槽 送水管路：あり 送水管路の延長：6,900m 送水管路の管径：1,650 mm ウォーターハンマ対策：あり |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動除塵機 |  | 該当なし |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸込水槽 |  | 敷高 EL=1.800ｍ、天端高 EL=6.900ｍ、形状寸法 13.400×4.800ｍの１連 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ウォーターハンマ対策施設 |  | 対策：あり、 フライホール |  |  |  |  |  |
| ポンプ操作方法 |  | 自動操作 、機側操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吐出し水槽 |  | 該当なし |  |  |  |  |  |
| ポンプ制御方法 |  | 台数ON-OFF制御 速度制御 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樋門 |  | 敷高 EL=2.700ｍ、断面 内幅2.500ｍ、高さ3.000ｍ、延長8.500ｍの１連 |  |  |  |  |  |
| 設計の範囲 |  | 吸込水槽を含む設計 全計を受けた設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ゲート |  | 形式 電動ローラー 、有効寸法 幅2.500ｍ、高さ3.000ｍの１連 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | クレーン |  | 定格荷重 3.20ｔ、形式：手動式チェーンブロック形 |  |  |  |  |  |
| ポンプの口径、台数 |  | φ800mm×３台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地質の概要 |  | 中砂、シルトの互層 N=1……20、支持層は、深度 22.0ｍよりのN値30以上の細砂層 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基礎対象構造物名 |  | 吸込水槽 | 機場 | 樋門 | 上屋 |  | その他 |
| 施設の揚水量 |  | 計画揚水量4.200 m３/s、常時揚水量3.400 m３/s、最小揚水量0.400 m３/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基礎の種類形式 杭径×杭本数 |  | PHC 杭 D400×12 | SP 杭 D600×44 | PHC 杭 D400×11 | PHC 杭 D400×14 |  |  |
| 計画水位及び実揚程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ポンプNo. |  |  | No.1 |  |  |  | No.2 |  |  | No.3 |  |  |  | 施工計画 |  | 施工計画：あり 仮設締切工：鋼矢板（１重）工法 山留工：切梁式鋼矢板 水替工：釜場排水工法 工程計画：あり |  |  |  |  |  |
| 計画吐出し水位 計画吸込水位 設計点実揚程 |  |  | TP.5.300 TP.5.200 0.100ｍ |  |  |  | 同左 |  |  | 同左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高吐出し水位 最低吸込水位 最高実揚程 |  |  | TP.5.300 TP.4.700 0.600ｍ |  |  |  | 同左 |  |  | 同左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工事特別仕様書 |  | 工事特別仕様書 あり |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工事費（千円） |  | 土木工事費490,000 機械価格730,000 合計 1,220,000 |  |  |  |  |  |
| 常時吐出し水位 常時吸込水位 常時実揚程 |  |  | TP.5.300 TP.5.200 0.100ｍ |  |  |  | 同左 |  |  | 同左 |  |  |  | 検討課題 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 照査 | 確認 |  |  |  |  |  |  |
| ポンプ形式 |  |  | 横軸両吸込渦巻き |  |  |  | 同左 |  |  | 同左 |  |  |  | 適用基準 |  | 基 準 名 |  |  | 発行年 | 略 名 |  |
| ポンプ口径（mm） |  |  | 800 |  |  |  | 同左 |  |  | 同左 |  |  |  |  |  | 設計基準 設計「ポンプ場」基準書 技術書 |  |  | H.30. 5 | ポ基準書、ポ技術書 |  |
| 設計点吐出量(m３/s) |  |  | 1.400 |  |  |  | 同左 |  |  | 同左 |  |  |  |  |  | 設計基準 設計「パイプライン」基準書 技術書 |  |  | H.21. 3 | パ基準書、パ技術書 |  |
| 設計全揚程（ｍ） |  |  | 11.00 |  |  |  | 同左 |  |  | 同左 |  |  |  |  |  | 建設省河川砂防技術基準(案)設計編〔Ⅰ〕 |  |  | H. 9. 9 | 砂防基準 |  |
| 原動機種類、形式 原動機回転数 rpm 原動機出力 kw or ps 動力伝導装置 |  |  | 巻線型、高圧 600(10P) 250 kw 直結タイプ |  |  |  | 同左 |  |  | 同左 |  |  |  |  |  | 道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部構造編 |  |  | H.24. 3 | 道示Ⅳ下部工 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 道路橋示方書・同解説 Ⅴ耐震設計編 |  |  | H.14. 3 | 道示Ⅴ耐震 |  |