3-5　設計内容（要点）記載表

設計内容（要点）記載表　1.1　（設計目的･主旨等 1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |
| 設計目的 |  | ○○農業水利事業の用水施設として建設される○○用水機場の実施設計である。 |  |  |  |  | Ｖ |
| 設計区分 |  | □構想設計 □基本設計 ■実施設計 |  |  |  |  | Ｖ |
| 設計範囲 | 始点（構造物名） | 取水工（取水樋管） |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 終点（構造物名） | 流量計室 |  |  |  |  | Ｖ |
| 作業項目 |  |  |  |  |  |  | Ｖ |
| 準備作業 | 現地調査 | ■有 □無 |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 資料の検討 | ■有 □無 |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 特殊土壌地帯 | □有 ■無 |  |  |  |  | Ｖ |
| 設計計画 | 比較検討 | ■有 □無 | □送水方式 ■ポンプ機種 ■ポンプ台数 ■ポンプ口径 ■原動機機種 □原動機出力 □クレーン ■機場位置 ■機場形式 ■基礎形式 |  |  |  | Ｖ |
|  | 機場規模の検討 | ■有 □無 | ■平面寸法 ■立面寸法 |  |  |  | Ｖ |
| 水理計算 | 揚程計算 | ■有 □無 |  |  |  |  | Ｖ |
|  | ウォーターハンマの検討 | ■有 □無 |  |  |  |  | Ｖ |
|  | サージングの検討 | □有 ■無 |  |  |  |  | Ｖ |
| 機場工の設計 | 吸込水槽の検討 | ■有 □無 | □部材寸法の概定 ■安定構造計算 ■配筋計算 |  |  |  | Ｖ |
|  | 吐出し水槽の検討 | □有 ■無 | □部材寸法の概定 □安定構造計算 □配筋計算 |  |  |  | Ｖ |
|  | 沈砂池の検討 | □有 ■無 | □部材寸法の概定 □安定構造計算 □配筋計算 |  |  |  | Ｖ |
|  | 機場本体の検討 | ■有 □無 | □部材寸法の概定 ■安定構造計算 ■配筋計算 |  |  |  | Ｖ |
|  | 設計図作成 | ■有 □無 | ■一般構造図 ■構造詳細図 ■配筋図 |  |  |  | Ｖ |
|  | 数量計算 | ■有 □無 | □概算 ■詳細 |  |  |  | Ｖ |
| 樋門の設計 | 躯体工の検討 | ■有 □無 | □部材寸法の概定 ■安定構造計算 ■配筋計算 |  |  |  | Ｖ |
|  | 門柱の検討 | ■有 □無 | □部材寸法の概定 ■安定構造計算 ■配筋計算 |  |  |  | Ｖ |
|  | 胸壁、翼壁、翼壁 水路の検討 | ■有 □無 | □部材寸法の概定 ■安定構造計算 ■配筋計算 |  |  |  | Ｖ |
|  | 操作室、管理橋の 検討 | ■有 □無 | □部材寸法の概定 ■安定構造計算 |  |  |  | Ｖ |
|  | 門扉の検討 | ■有 □無 | □部材寸法の概定 ■安定構造計算 |  |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　1.1　（設計目的･主旨等 2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |
| 樋門の設計 | 設計図作成 | ■有 □無 | ■一般構造図 ■構造詳細図 ■配筋図 |  |  |  | Ｖ |
|  | 数量計算 | ■有 □無 | □概算 ■詳細図 |  |  |  | Ｖ |
| 建屋の設計 | 建屋の検討 | ■有 □無 | ■配置計画 ■部材寸法 ■構造計算 ■配筋計算 ■設備設計 ■特別仕様書 |  |  |  | Ｖ |
|  | 設計図作成 | ■有 □無 | ■一般構造図 ■構造詳細図 |  |  |  | Ｖ |
|  | 数量計算 | ■有 □無 | □概算 ■詳細 |  |  |  | Ｖ |
| 護岸工の設計 |  | ■有 □無 | ■安定構造計算 ■一般構造図 ■構造詳細図 □概算数量 ■詳細数量 |  |  |  | Ｖ |
| 土工計画 |  | ■有 □無 | □概算数量 ■土工図作成 ■詳細数量 |  |  |  | Ｖ |
| 仮締切堤設計 |  | ■有 □無 | □概算数量 ■安定構造計算 ■構造図作成 ■詳細数量 |  |  |  | Ｖ |
| 山留工設計 |  | ■有 □無 | □概算数量 ■安定構造計算 ■構造図作成 ■詳細数量 |  |  |  | Ｖ |
| 施工計画の検討 |  | ■有 □無 | ■工程計画 ■施工方法 |  |  |  | Ｖ |
| 特別仕様書 |  | □有 ■無 | □主要工事の特別仕様書 |  |  |  | Ｖ |
| 概算工事費積算 |  | ■有 □無 | ■事例単価 □単価表作成 |  |  |  | Ｖ |
| 点検とりまとめ |  | ■有 □無 |  |  |  |  | Ｖ |
| その他 | 土木施設 | □有 ■無 | □取水水路 □ウォーターハンマ対策 □延長が40ｍ以上となる送水路 |  |  |  | Ｖ |
|  | 附帯設備 | □有 ■無 | □ポンプ設備 □機場内給排水管 □配線設備 □屋内外受電設備 □除塵機 □焼却炉等の特殊な設計 |  |  |  | Ｖ |
|  | 関連業務 | □有 ■無 | □測量 □土質調査 □建築確認申請業務 □河川協議 □ヒアリング資料作成 |  |  |  | Ｖ |
|  | 機場管理計画 | □有 ■無 |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 自動運転装置 | □有 ■無 |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 河川樋門 | □有 ■無 | 直轄河川に設置する大規模樋門 |  |  |  | Ｖ |
|  | 場内整備 | ■有 □無 | 場内整備工 |  |  |  | Ｖ |
|  | 耐震設計 | □有 ■無 | レベル２地震動による検討 |  |  |  | Ｖ |
|  | その他 | □有 ■無 |  |  |  |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　1.2　（設計基本条件 1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 機場工 |  |  |  |  |  | Ｖ |
| 吸込水位の確認 | 用水源名 | ○○ 水系 ○○ 川 |  | P.2-43 |  | Ｖ |
|  | 用水諸元 | 最高水位 EL= 5.800ｍ 平水位 EL= 1.300ｍ 渇水位 EL= 0.400ｍ | ポ技術書P81 | P.2-50 |  | Ｖ |
|  | 計画吸込水位 | EL= 5.200ｍ （根拠 計画利水位－ 0.300 ） | ポ技術書P94 | P.2-50 |  |  |
|  | 最高吸込水位 | EL= 5.200ｍ （根拠 〃 ） | ポ技術書P94 | P.2-50 |  |  |
|  | 最低吸込水位 | EL= 4.700ｍ （根拠 計画利水位－ 0.500 ） | ポ技術書P94 | P.2-50 |  |  |
|  | 常時吸込水位 | EL= 5.200ｍ （根拠 計画利水位－ 0.300 ） | ポ技術書P94 | P.2-50 |  |  |
| 吐出し水位の確認 | 送水方式 | □配水槽式 ■ポンプ直送式 □圧力水槽式 | パ基準書P 8 ポ技術書P94 | P.2-11 |  | Ｖ |
|  | 計画吐出し水位 | EL= 5.300ｍ （根拠 接続水路 HWL ） | ポ技術書P94 | P.2-50 |  | Ｖ |
|  | 最高吐出し水位 | EL= 5.300ｍ （根拠 〃 ） | ポ技術書P95 | P.2-50 |  |  |
|  | 最低吐出し水位 | EL= （根拠 ） | ポ技術書P95 |  |  |  |
| 揚水量の確認 | 計画揚水量 | Qmax = 4.200 m３/s |  | P.2-70 |  | Ｖ |
|  | 最多頻度揚水量 | Qav = 3.400 m３/s |  | P.2-70 |  |  |
|  | 最小揚水量 | Qmin = 0.400 m３/s |  | P.2-70 |  |  |
| ポンプ設備の設計 |  | ■有 □無 |  | P.2-80 |  | Ｖ |
| 原動機設計 |  | ■有 □無 |  | P.2-85 |  | Ｖ |
| 建屋の構造 | 床形式 | ■一床式 □二床式 □半二床式 □コンクリートケーシング ポンプ形式 横軸両吸込渦巻より | ポ技術書P773 | P.2-75 |  | Ｖ |
|  | ポンプ据付方式 | ■押込式 □吸上式 経済性、キャビテーション、維持管理より | ポ技術書P203 | P.2-76 |  | Ｖ |
| 樋門 |  |  |  | P.2-130 |  | Ｖ |
| 計画諸元 | 設置位置 | ○○ 川 ○○ Ｋ地点 ○ 岸 |  | P.2-43 |  | Ｖ |
|  | 河道計画との整合 | 河川堤防定規 |  | P.2-44 |  | Ｖ |
|  | 樋門断面 | 幅 2.500ｍ、高さ 3.000ｍ､ 樋管長 8.500ｍ、余裕高 0.200ｍ、流速 0.800m/s | 砂防基準 | P.2-132 |  | Ｖ |
| 水門設備の設計 |  | □有 ■無 |  |  |  | Ｖ |

設計内容（要点）記載表　1.2　（設計基本条件 2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 水門諸元 | 設計水位 | 前面水位 EL= 5.800ｍ 、後面水位 EL= 2.700ｍ | 河川砂防技術基準（案） | P.6-130 |  | Ｖ |
|  | 操作水位 | 開時 前面水位 EL= 4.800ｍ 、後面水位 EL= 5.800ｍ | 〃 | P.6-131 |  | Ｖ |
|  |  | 閉時 前面水位 EL= 6.400ｍ 、後面水位 EL= 5.800ｍ | 〃 | P.6-131 |  | Ｖ |
| 護岸タイプ確認 |  | □有 ■無 |  | P.2-200 |  | Ｖ |
| 操作室上屋の 有無確認 |  | □有 ■無 |  | P.2-210 |  | Ｖ |
| 共通事項 | 河道条件の把握 | 河川改修計画 □有 ■無 堤防定規、縦平面図、横断図 |  | P.2-43 |  | Ｖ |
|  | 適合基準の確認 | 基準名 河川砂防技術基準 河川改修事業例規集 工作物設置許可基準 |  | P.2-44 |  | Ｖ |
| 他機関との 協議経過 |  | ○○ 県土木事務所 |  | P.10-1 |  |  |
|  |  | ○○ 市役所 |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　1.3　（基礎条件）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 基礎条件 | 地質調査資料 | ■有 □無 |  | P.5-1 |  | Ｖ |
|  | 地質構成の把握 | ■土質区分 ■層厚 |  | P.5-10 |  | Ｖ |
|  | 土質定数の設定 | ■土質試験値 ■推定式 |  | P.5-20 |  | Ｖ |
|  | 支持力、地盤 バネ値の設定 | ■支持層の決定（砂層・砂礫層ではN値が30程度以上、粘性土層ではN値が20程度以上を目安） ■支持力の算定 ■地盤バネ定数の算定 | ポ技術書P85 道示Ⅳ下部工P243 | P.5-30 |  | Ｖ |
|  | 地下水位の設定 | ■地質調査資料 ■その他（堰上げ水位等） |  | P.5-5 |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　1.4　（耐震設計条件）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 耐震設計条件 | 地震動 | ■レベル１地震動 □レベル２地震動（□タイプⅠ □タイプⅡ） | ポ基準書P604 | P.6-5 |  | Ｖ |
|  | 重要度 | □Ａ種 ■Ｂ種 □Ｃ種 | 〃 | P.6-5 |  | Ｖ |
|  | 地盤種別 | □Ⅰ種 ■Ⅱ種 □Ⅲ種 ＴＧ= 0.42 | 〃 | P.6-5 |  | Ｖ |
|  | 地域別補正係数 | ■Ａ □Ｂ □Ｃ ＣＺ= 1.0 ＣＳ２= 0.45 | 〃 | P.6-16 |  | Ｖ |
|  | 建屋 | Ｚ= 1.0 Ｒｔ= 0.8 Ａｉ= 1.0 Ｃ0= 0.2 | ポ基準書P620 | P.6-16 |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　1.5　（施工条件）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 施工条件 | 施工条件の基本に ついて確認 | ■施工時期 ■施工スペース ■交通条件 ■仮設道路 ■搬入路 ■水の切り廻し ■水替工 ■仮設電力 ■騒音対策 ■振動対策 ■水質汚濁対策 □その他（ ） |  | P.9-2 |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　1.6　（対外関係）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 対外関係 | 対外協議事項 | 河川：■有 □無 道路：□有 ■無 上水道：■有 □無 下水道：□有 ■無 ガス：□有 ■無 電力：■有 □無 電話：■有 □無 埋蔵文化財：□有 ■無 都市計画：■有 □無 その他 |  | P.10-5 |  | Ｖ |
| 特記事項 | ○○土木事務所 平成○○年○○月○○日 河川協議（河川計画諸元の確認） |  |  |  |  |  |
|  | ○○市役所 平成○○年○○月○○日 上水道協議（水道水利用可否）、都市計画の確認 |  |  |  |  |  |
|  | ○○電力 平成○○年○○月○○日 電気使用条件 |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　1.7　（貸与資料の確認）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 資料 | 位置図 | ■有 □無 縮尺 1/15000 |  | P.1-14 |  | Ｖ |
|  | 平面図 | ■有 □無 縮尺 1/250 |  | P.1-14 |  | Ｖ |
|  | 縦断図 | ■有 □無 縮尺 1/100 |  | P.1-14 |  | Ｖ |
|  | 用地関係資料 | ■有 □無 平成 ３ 年度 |  | P.1-14 |  | Ｖ |
|  | 地質調査資料 | ■有 □無 平成 ４ 年度 |  | P.1-14 |  | Ｖ |
|  | 事業計画書 | ■有 □無 平成 元 年度 |  | P.1-14 |  | Ｖ |
|  | 全体実施設計書 | ■有 □無 平成 ７ 年度 |  | P.1-14 |  | Ｖ |
|  | 周辺関連事業 | □有 ■無 |  | P.1-14 |  | Ｖ |
|  | 関連業務報告書 | □有 ■無 |  | P.1-14 |  | Ｖ |
|  | 他機関協議資料 | ■有 □無 |  | P.1-14 |  | Ｖ |
| 事業所基準等 | 事業所独自の指針 | □有 ■無 |  |  |  | Ｖ |
|  | 既存設計資料 | ■有 □無 |  | P.1-14 |  | Ｖ |
| 特記事項 | 用地関係資料 平成○○年度 ○○測量業務成果報告書 |  |  |  |  |  |
|  | 地質調査資料 平成○○年度 ○○地質調査報告書 |  |  |  |  |  |
|  | 事業計画書 平成○○年度 ○○事業計画書 |  |  |  |  |  |
|  | 全体実施設計書 平成○○年度 ○○全体実施設計書 |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　1.8　（現地調査結果）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 現地調査結果 | 計画地点の写真 | ■有 □無 |  | P.2-5 |  | Ｖ |
|  | 現地の把握 | ■地形 ■地質 ■地目 |  | P.2-8 |  | Ｖ |
|  | 道路河川の把握 | ■河川改修計画 ■道路計画 |  | P.2-20 |  | Ｖ |
|  | 障害物の把握 | □地上 □地下 |  | P.2-21 |  | Ｖ |
|  | 用地上の制約 | ■騒音 ■振動 ■景観 ■日照 ■施工時の借地 □その他 |  | P.2-30 |  | Ｖ |
| 特記事項 | 現地調査 平成○○年○○月○○日 |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　1.9　（設計計画）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 設計計画 |  |  |  | P.2-45 |  | Ｖ |
| ポンプ | ポンプ運転制御方式 | ■台数制御 ■回転速度制御 □羽根角度制御 □吐出し弁制御 □その他（ ） | ポ技術書P116 | P.2-100 |  | Ｖ |
|  | ポンプ台数 | 3 台 危険分散、期別揚水量、運転時間 | ポ技術書P115 | P.2-73 |  | Ｖ |
|  | ポンプ口径 | 800 mm mm 同口径、異口径、口径選定表 | ポ技術書P153 | P.2-74 |  | Ｖ |
|  | ポンプ形式 | 横軸両吸込渦巻（多段） 計画揚水量、全揚程、ポンプ適用線図、キャビテーションの検討 | ポ技術書P135 | P.2-84 |  | Ｖ |
|  | ポンプの比較検討 | ■安全性 ■運転管理 ■維持管理 ■経済比較 | 〃 | P.2-84 |  | Ｖ |
| 原動機 | 計画揚程の設定 | 実揚程 Ha＝0.100 m 諸損失水頭 Hf＝10.900 m 全揚程 Ht＝11.000 m | ポ基準書P 19 | P.2-84 |  | Ｖ |
|  | 機種の決定 | ■電動機 □ディーゼル機関 □ガスタービン ■冷却方法 ■立地条件 ■運転状況 ■信頼性 ■維持管理 ■経済性 | ポ技術書P253 | P.2-84 |  | Ｖ |
|  | 回転数の決定 | 電動機、ディーゼル機関、ガスタービンの条件 | ポ技術書P265 | P.2-85 |  | Ｖ |
|  | 出力の決定 | 250 kw 出力計算式、減速機、継手、余裕係数 | ポ技術書P266 | P.2-86 |  | Ｖ |
| 設備の配置 | ポンプ、原動機配置 | ■騒音 ■振動 ■維持管理 | ポ技術書P778 | P.2-101 |  | Ｖ |
|  | 附帯設備配置 | ■受電 □水道 ■除塵処理 □その他 |  | P.2-101 |  | Ｖ |
| 基礎工の検討 | 地質条件 | 地盤構成：砂礫、砂質土、粘性土、軟岩 |  | P.5-10 |  | Ｖ |
|  | 支持層 | 地質：砂礫、層厚：10ｍ、Ｎ値：30、支持力：5,000kN/㎡ |  | P.5-13 |  | Ｖ |
|  | 基礎形式 | □直接基礎 ■杭基礎 □ケーソン基礎 □その他（ ） | ポ技術書P705 | P.5-14 |  | Ｖ |
|  | 支持力 | ■支持力算定公式 □その他（ ） | ポ技術書P710 | P.5-15 |  | Ｖ |
|  | 直接基礎 | ■べた基礎 □フーチング基礎 □浮き基礎 | ポ技術書P705 | P.5-15 |  | Ｖ |
|  | 杭基礎 | ■支持杭 □摩擦杭 □その他（ ） | 〃 | P.5-27 |  | Ｖ |
|  |  | ■既製杭（□木杭 ■コンクリート杭 □鋼管杭 □合成杭） □場所打杭 | 〃 | P.5-27 |  | Ｖ |
|  |  | □打込杭 ■埋込杭 □掘削杭 □その他（ ） | 〃 | P.5-27 |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　1.10　（その他）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| その他 | 階段工設置 | ■有 □無 |  | P.2-140 |  | Ｖ |
|  | 遮水工の設置 | ■有 □無 |  | P.2-140 |  | Ｖ |
|  | 護岸工の設置 | ■有 □無 |  | P.2-139 |  | Ｖ |
|  | 水位観測施設設置 | □有 ■無 |  | P.2-139 |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.1　（協議事項）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 協議事項 | 関係者協議事項の 反映 |  |  | P.10-1 |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.2　（水理計算）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 水理計算 | キャビテーションの検討 | ■有 □無 ポンプ形式、検討流量、ポンプ据付高、吸込揚程、ポンプのポール数、 ポンプ回転数比速度 Ns = N・√Q / H３／４ 120≦Ns≦650 | ポ技術書P204 | P.2-92 |  | Ｖ |
|  | サージングの検討 | □有 ■無 | ポ技術書P359 |  |  | Ｖ |
|  | ウォーターハンマの解析 | ■有 □無 |  | P.3-18 |  | Ｖ |
|  | 解析手法 | □逐次計算法 □図式解法 ■特性曲線法 | ポ技術書P362 | P.3-19 |  | Ｖ |
|  | 解析条件 | ■ポンプ停止時 □流出弁閉鎖時 | 〃 | P.3-19 |  | Ｖ |
|  | 解析結果 | ■最高圧力 ■最低圧力 | 〃 | P.3-54 |  | Ｖ |
|  | ハンマ対策 | ■要 □不要 対策手法 フライホイール設置 | 〃 | P.3-55 |  | Ｖ |
|  | サージタンクの 規模、位置 | サージタンクの形式、サージタンクの位置、サージタンクの規模、サージタンクの解析手法 | ポ技術書P381 |  |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.3　（機場工）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 機場工 | 吸込水槽規模、形状 | ポンプ形式 横軸両吸込渦巻（多段） ポンプ口径 D = 800 吸水槽幅 3D = 2.400 潜没深 E = 1.040 ベルマウスの高さ F = 1.200 バッフルの □有 ■無 | ポ技術書P531 | P.2-112 |  | Ｖ |
|  | スクリーン検討 | スクリーン前流速 Va＜0.5m/s スクリーン目幅 30 mm 除塵方式 手動 構造計算■有 □無 | 〃 | P.2-108 |  | Ｖ |
|  | 吸込水槽形状 | すり付角度 Q = 30゜ ポンプ前水平長 l = 1.500 m | 〃 | P.2-109 |  | Ｖ |
|  | 吐出し水槽規模、 形状 | ポンプ休止時間 10～20分 ポンプ揚水量、電動機出力 ポンプサイクルタイム □10分 □30分 □60分 | パ技術書P380 |  |  | Ｖ |
|  | 沈砂池規模、形状 | ポンプ封水、潤滑水、冷却水等に使用する水を取水する場合 平均流速 0.02～0.07 m/s 滞留時間 10～20分 | ポ技術書P531 |  |  | Ｖ |
|  | 構造計算、基礎工 | 別紙“鉄筋コンクリート物、基礎工設計内容記載表”による |  | P.6-160 |  | Ｖ |
|  | 漏水防止対策 | ■有 □無 |  | P.6-160 |  | Ｖ |
|  | 液状化対策 | ■有 □無 抵抗率 FL = 0.85 深度 X = 8.00 土質定数の低減係数 DE = 0.667 |  | P.5-10 |  | Ｖ |
|  | 維持管理上の配慮 | ■有 □無 |  |  |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.4　（樋門の設計）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 樋門の設計 |  |  |  |  |  | Ｖ |
| 躯体、門柱 | 断面の設定 | 形状 矩型 １連 寸法 2.500×3.000 m 函内流速 V = 0.80 m/s |  | P.2-132 |  | Ｖ |
|  | 構造計算,基礎工 | 別紙“鉄筋コンクリート構造物、基礎工設計内容記載表”による |  | P.6-2 |  | Ｖ |
|  | カラーの長さ | 樋管長 L= m カラー長 L= m |  |  |  | Ｖ |
|  | 函渠端部の補強 | t1 = 1.5 t（＜50 cm） ｔ：一般部部材厚 | 砂防基準 | P.2-133 |  | Ｖ |
|  | 門柱の高さ、操作台寸法 | ゲート高 3.075 m 余裕高 50 cm 門柱高 3.775 m ■標準設計 ■配電盤配置 ■管理余裕幅 B×L 3.900×3.000 m | 土標(樋門、樋管)P.10 | P.2-134 |  | Ｖ |
|  | 液状化対策 | ■要□不要 抵抗率 FL= 0.85 深度 X= 8.00 土質定数低減係数 DE= 0.667 | 〃 | P.5-10 |  | Ｖ |
| 胸壁 | 設置位置 | 土留壁高は 1.5 m以内 | 砂防基準 | P.2-136 |  | Ｖ |
|  | 高さ,長さ,天端幅 | 高さ 護岸工下 0.400ｍ 長さ 1.05ｍ 天端幅 40 cm | 〃 | P.2-136 |  | Ｖ |
|  | 構造形式 | ＲＣ構造 底版幅 B=4.00ｍ 遮水工：■有 □無 可撓矢板：■有 □無 | 〃 | P.2-136 |  | Ｖ |
|  | 計画断面と整合 | ■OK □NO | 〃 | P.2-136 |  | Ｖ |
| 翼壁 | 設置範囲 | □壁高+1.0m □取付水路護岸幅 B= 5.50ｍ | 〃 | P.2-138 |  | Ｖ |
|  | 翼壁の平面形状 | 1：5 の拡幅 | 〃 | P.2-138 |  | Ｖ |
|  | 構造形式 | タイプ ■Ａ □Ｂ | 〃 | P.2-138 |  | Ｖ |
|  | 水叩き工の範囲 | 2Hルール | 〃 | P.2-138 |  | Ｖ |
|  | 構造計算手法及び 荷重 | 別紙“鉄筋コンクリート構造物、基礎工設計内容記載表”による | 〃 | P.6-19 |  | Ｖ |
| 管理橋 | 設置高 | 計画堤防高 EL = ｍ 管理橋高 EL = ｍ | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 幅員 | 管理橋幅 B = ｍ | 〃 |  |  | Ｖ |
| 水門設備 |  | ゲ ー ト：■ローラゲート □スライドゲート 開閉装置：□手動 ■電動 □油圧 形 式：■ラック式 □ワイヤーロープ式 | 〃 | P.2-140 |  | Ｖ |
| 操作台上屋 | 上屋の有無 | □有■無 |  |  |  | Ｖ |
|  | 上屋の構造 | 上屋形状 |  |  |  | Ｖ |
| 特記事項 | 門柱が堤防より高い位置となるので、管理橋はタラップ形式とする。 ○○土木事務所 平成○○年○○月○○日 構造協議 |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.5　（護岸工の設計）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 護岸工の設計 | 範囲、設置位置 | ■構造物端部より上下流 10m 以上 □堤防開削範囲以上 | 砂防基準 | P.2-139 |  | Ｖ |
|  | 設置高は適正か | 堤防定規断面（HWLまで） ■OK □NO |  | P.2-139 |  | Ｖ |
|  | 階段工の構造 | 管理者の形式とのチェック ■OK □NO |  | P.2-139 |  | Ｖ |
|  | 階段工の法面保護 | 〃 ■OK □NO |  | P.2-139 |  | Ｖ |
|  | 安定計算 | □矢板護岸 □土堤 □応力度 □変位 □円弧スベリ計算 |  | P.2-139 |  | Ｖ |
| 特記事項 | ○○土木事務所 平成○○年○○月○○日 構造協議 |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.6　（仮締切堤の設計）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 仮締切堤の設計 | 構造、高さの設定 | 管理者との協議 □土堤 □一重締切矢板 □二重締切矢板 |  |  |  | Ｖ |
|  | 設置位置 | 〃 □OK □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 安定計算の方法 | 設計水位 EL= 5.800ｍ 設計荷重の確認 ■OK □NG 円弧スベリ計算 ■有 □無 矢板検討 ■有 □無 |  |  |  | Ｖ |
|  | 本川の流下能力 | 設計流量 EL= 5.800ｍ 設計水位 EL= 5.800ｍ 河川阻害率 ５ ％ |  |  |  | Ｖ |
|  | 河川協議 | ■有 □無 |  |  |  | Ｖ |
| 特記事項 | ○○土木事務所 平成○○年○○月○○日 仮締切計画協議 |  |  |  |  |  |
|  | 当河川が掘込河道であり、非かんがい期の施工とするので、仮締時は設置しない。 |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.7　（山留工の設計）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 山留工の設計 | タイプ高さ、範囲 | 矢板形式 切梁式 施工地盤高 EL= 6.200ｍ 根切面高 EL= 0.379ｍ | 標擁壁P106 | P.8-1 |  | Ｖ |
|  | 設置位置 | 矢板と構造物の余裕 B= m | 〃 | P.8-1 |  | Ｖ |
|  | 安定計算の方法 | □自立矢板方式 ■切梁式方式 □仮設荷重 ■ボイリング □ヒービング □盤ぶくれ | 〃 | P.8-1 |  | Ｖ |
|  | 排水処理の方法 | ■釜場排水 □ディープウエル □ウエルポイント | ポ技術書P872 | P.8-1 |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.8　（建屋設計 1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
|  | 関連法規との整合 | ■建築基準法 ■消防法 □都市計画法 ■地方団体条令 □その他法規（ ） | ポ技術書P768 | P.7-2 |  | Ｖ |
|  | 建屋形式 | ■吸水方式 ■ポンプ機種 ■ポンプ据付方式 ■機器搬入 | 〃 | P.7-5 |  | Ｖ |
|  | 各室の設計に関しての機能性、経済性の検討 | ■地下ポンプ室 □中央操作室 ■電気室 ■機械搬入口 □階段 ■排気消音器 ■換気装置ガラリ ■吸込水槽 □冷却水槽の点検排除口 □水位検出器の取付孔 □点検歩廊 ■配管 ■配線 ■換気ダクト用貫通口 | ポ技術書P778 | P.7-10 |  | Ｖ |
| 建屋設計 |  |  |  |  |  |  |
|  | ポンプ室の梁間、 高さ | 梁間：ポンプ形式 押込式 高さ：吊り上げパターン □１ ■２ □３ □４ | ポ技術書P780 | P.7-5 |  | Ｖ |
|  | 建築構造 | ■木構造 □鉄骨構造 □鉄筋コンクリート構造 □鉄骨鉄筋コンクリート構造 □コンクリートブロック造 屋根の形状 寄せ棟 | ポ技術書P769･812 | P.7-5 |  | Ｖ |
|  | 避雷針の必要性 | □高さ20ｍ以上は必要 ■地域性 □周辺状況 |  | P.7-12 |  | Ｖ |
|  | 室内仕上げ及び建具等の留意点 | 室内仕上げ：色調、床材料、断熱、吸音 建具等 ：採光、換気 | ポ技術書P800 | P.7-20 |  | Ｖ |
|  | 浸水対策 | ■有 □無 | ポ技術書P770 | P.○ |  | Ｖ |
|  | 騒音対策 | 騒音規制法 用途区域 住居専用 区域 第 １ 種区域 騒音規制値 45 dB 騒音対策 騒音源、伝搬経路 | ポ技術書P802 | P.7-13 |  | Ｖ |
|  | その他の対策 | □振動対策 □排出ガス対策 □ごみ対策 □景観対策 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 照明 | 1)ポンプ場内の標準的な所要照明は、次の通りとする。 ポ技術書P739 所要照度 場 所; 所要照度lx; 備 考. 操作室の床面 電気室の床面 ポンプ据付の床面 ポンプ駆動用内燃機関の据付床面 補機の据付床面 除塵機の据付床面 吸込水路の水面 ゲートの据付床面; 300 150 150 150 150 50 30 30; JIS Z 9110-1979による 二床式の一床面（地下ポンプ室）は75（lx） スクリーン付近. | P.7-7 |  | Ｖ |

- 設計内容（要点）記載表　2.8　（建屋設計 2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 建屋設計 | 排水設備 | ■排水溝 ■排水溜 ■排水ポンプ | ポ技術書P801 | P.7-30 |  | Ｖ |
|  |  |  |  |  |  | Ｖ |
| 特記事項 | ○○土木事務所 平成○○年○○月○○日 協議（内容： ） |  |  |  |  |  |
|  | ○○市役所 平成○○年○○月○○日 協議（内容： ） |  |  |  |  |  |
|  | ○○消防署 平成○○年○○月○○日 協議（内容： ） |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.9　（その他）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
| 遮水工 | 遮水壁 | ＲＣ構造 設置ヶ所 1 ヶ所 高さ 0.5ｍ 幅 1.0ｍ 厚さ 0.4ｍ | 砂防基準 | P.2-137 |  | Ｖ |
|  | 遮水工設置ｹ所、範囲 | 鉛直方向設置ｹ所 2 ヶ所 水平方向設置ｹ所 2ヶ所 | 〃 | P.2-137 |  | Ｖ |
|  | 遮水矢板の型、長さ | 矢板型 ■Ⅱ □Ⅲ 矢板長 3.0 m クリープ比 Ca= 7.0 | 〃 | P.2-143 |  | Ｖ |
|  | 可撓矢板の設置 | ■有 □無 | 〃 | P.2-143 |  | Ｖ |
| 水位観測施設 | 構造 |  |  |  |  | Ｖ |
|  | 位置 |  |  |  |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.10　（鉄筋コンクリート構造物）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 鉄筋コンクリート構造物 | 各構造物ごと | 構造物名 機場工 | ポ技術書P633 | P.7-26 |  | Ｖ |
|  | 構造物区分 | □土木構造物 ■建築構造物 | ポ技術書P550 | P.7-27 |  | Ｖ |
|  | 荷重条件の設定 | ■常時 ■地震時 ■死荷重 ■活荷重 ■土圧 ■水圧 ■水平荷重 ■根入効果 | ポ技術書P552 | P.7-38 |  | Ｖ |
|  | 許容応力度の設定 | □土木構造物 ■建築構造物 | ポ技術書P634 | P.7-36 |  | Ｖ |
|  | 構造計算手法 | ■構造フレーム ■安定計算 ■ラーメン解析 ■梁解析 ■版解析 ■モーメント図 | 〃 | P.7-41 |  | Ｖ |
|  |  | ■せん断力図 |  |  |  |  |
|  | 部材厚のチェック | ■OK □NO ■せん断応力度 | 水路工 P118 | P.7-61 |  | Ｖ |
|  | 鉄筋量の算出 | モーメント、軸力、せん断力、最小部材厚、鉄筋かぶり、許容応力度 | 〃 | P.7-130 |  | Ｖ |
|  | 配筋計画 | 必要鉄筋量、最小鉄筋量、継手、定着長 | 〃 | P.7-150 |  | Ｖ |
| 特記事項 | 機場工は、ポ技術書 P550 表13.1 の“一床式で押込式”に該当するので建築構造物として検討する。 |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.11　（基礎工）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 基礎工 | 各構造物ごと | 構造物名 樋管 | ポ技術書P705 | P.5-20 |  | Ｖ |
|  | 支持層の決定 | 地質、層厚、Ｎ値、支持層（砂層・砂利層ではN値が30程度以上、粘性土層ではN値が20程度以上を目安） | ポ技術書P85･707 | P.5-13 |  | Ｖ |
|  | 地盤支持力算定 | テルツァギー修正公式、沈下量の算出 | ポ技術書P710 | P.5-20 |  | Ｖ |
|  | 荷重の算定 | ■常時 ■地震時 ■死荷重 ■活荷重 ■土圧 ■水圧 ■水平荷重 外力：■鉛直力 ■水平力 ■外力モーメント | 〃 | P.6-75 |  | Ｖ |
|  | 水平耐力計算 | □摩擦力 □受働土圧 | 〃 | P.5-30 |  | Ｖ |
|  | 基礎形式の決定 | □直接基礎 ■杭基礎 □ケーソン基礎 □その他 | ポ技術書P705 | P.5-13 |  | Ｖ |
|  | 直接基礎 | ■ベタ基礎 □フーチング基礎 □浮き基礎 | 〃 |  |  | Ｖ |
|  | 杭基礎 | 適用基準 ■道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編 □建築基礎構造設計指針 | ポ技術書P720 | P.5-15 |  | Ｖ |
|  | 支持形式 | ■支持杭 □摩擦杭 | 〃 | P.5-27 |  | Ｖ |
|  | 杭種の選定 | □場所打杭 ■既製杭 ■コンクリート杭 □鋼管杭 □合成杭 | 〃 | P.5-19 |  | Ｖ |
|  | 杭径の選定 | φ 400 φ 500 φ 600 | 〃 | P.5-22 |  | Ｖ |
|  | 施工方法 | □打込杭 ■埋込杭 □掘削杭 □その他 | 〃 | P.5-23 |  | Ｖ |
|  | 支持力の算定 | ■軸方向押込力 ■軸方向引抜力 ■水平変位量 | 〃 | P.5-30 |  | Ｖ |
|  | 杭配置 | 最小杭間隔 2.5×D 最大杭間隔 10×D | 〃 | P.5-46 |  | Ｖ |
|  | 基礎杭の決定 | ■経済比較 φ 400 ＜ φ 500 ＜ φ 600 より φ 400 | 〃 | P.5-101 |  | Ｖ |
|  | 杭体の設計 | □場所打杭 杭体配筋 ■コンクリート杭 ■Ａ種 □Ｂ種 □Ｃ種 □鋼管杭 板厚 t= mm | 〃 | P.5-50 |  | Ｖ |
|  | 杭頭部の設計 | □Ａ方法 ■Ｂ方法 D13×6 | 〃 | P.5-103 |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　3.1　（設計計算書1/2）以下の資料については照査技術者から受けた修正を記録する。

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 設計計算書 （各工種ごと） | 打合せ事項の反映 | ■OK □NO |  | P.10-1 |  | Ｖ |
|  | 安定計算結果は許容値以内か | 機場： ■OK □NO |  | P.6-169 |  | Ｖ |
|  |  | 樋管： ■OK □NO |  | P.6-37 |  | Ｖ |
|  |  | 沈砂池： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | その他： □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 荷重、許容応力度は適正か | 機場： ■OK □NO |  | P.6-160 |  | Ｖ |
|  |  | 樋管： ■OK □NO |  | P.6-2 |  | Ｖ |
|  |  | 沈砂池： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | その他： □OK □NO 仮設道路で施工機械運搬時の荷重の考慮する様に修正 |  |  |  |  |
|  | 施工を考慮した計算か | 機場： ■OK □NO |  | P.6-190 |  | Ｖ |
|  |  | 樋管： ■OK □NO |  | P.6-90 |  | Ｖ |
|  |  | 沈砂池： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | その他： □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 荷重図,モーメント図は描がかれているか | 機場： ■OK □NO |  | P.6-241 |  | Ｖ |
|  |  | 樋管： ■OK □NO |  | P.6-47 |  | Ｖ |
|  |  | 沈砂池： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | その他： □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 作用応力度は許容値以内か | 機場： ■OK □NO |  | P.6-250 |  | Ｖ |
|  |  | 樋管： ■OK □NO |  | P.6-50 |  | Ｖ |
|  |  | 沈砂池： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | その他： □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 基礎形式は妥当か | 機場： ■OK □NO |  | P.5-110 |  | Ｖ |
|  |  | 樋管： ■OK □NO |  | P.5-50 |  | Ｖ |
|  |  | 沈砂池： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | その他： □OK □NO |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　3.1　（設計計算書2/2）以下の資料については照査技術者から受けた修正を記録する。

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 設計計算書 （各工種ごと） | 杭径、杭配置は適当か | 機場： ■OK □NO |  | P.5-46 |  | Ｖ |
|  |  | 樋管： ■OK □NO |  | P.5-60 |  | Ｖ |
|  |  | 沈砂池： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | その他： □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 地盤改良は適正か | 機場： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | 樋管： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | 沈砂池： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | その他： □OK □NO |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　3.2　（各工種別設計図）以下の資料については照査技術者から受けた修正を記録する。

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 設計図面 （各図面ごと） | 規格は特別仕様書と整合しているか | ■OK □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 一般図に必要項目の記載はあるか | ■OK □NO （水位、地質等） |  |  |  | Ｖ |
|  | 使用材料は計算書と一致 | ■OK □NO （コンクリート、鋼材規格） |  |  |  | Ｖ |
|  | 構造詳細図は適用基準、打合せ事項と整合されているか | ■OK □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 計算結果に基づいた配筋か | ■OK □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 水位、設計条件が明示されているか | ■OK □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 図面は明瞭か | ■OK □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 解り易い注記がされているか | ■OK □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | メーカを指定するような図面となっていないか | ■OK □NO |  |  |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　3.3　（各工種別数量計算）以下の資料については照査技術者から受けた修正を記録する。

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 数量計算 （各工種ごと） | 数量計算適用基準 (有効数値、単位、区分)に合致 | ■OK □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 数量計算と図面寸法との整合 | ■OK □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | とりまとめは、工種、材料毎となっているか | ■OK □NO |  |  |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　3.4　（土工計算）以下の資料については照査技術者から受けた修正を記録する。

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 土工計算 | 施工区分毎に土工図を作成しているか | ■OK □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 土取場、建設発生土受入地の位置は適切か | ■OK □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 土工数量は適正か | ■OK □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 施工機械の検討がなされているか。 | ■OK □NO |  |  |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　3.5　（施工計画・特別仕様書）以下の資料については照査技術者から受けた修正を記録する。

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 施工計画 | 道路、河川の切廻計画は適正か | □有 ■無 道路 幅 ｍ 延長 ｍ 舗装断面 □有 ■無 河川 幅 ｍ 延長 ｍ 河川断面 |  |  |  | Ｖ |
|  | 工事用道路計画は適正か | ■有 □無 道路 幅 6.00 m 延長 20.0 m 舗装断面 砂利 |  | P.9-4 |  | Ｖ |
|  | 仮設電気設備計画は適正か | □有 ■無 （受電電圧(高圧､低圧)、受電期間） |  |  |  | Ｖ |
|  | 施工方法は適正か | ■OK □NO |  | P.9-10 |  | Ｖ |
|  | 湧水処理は適正か | ■OK □NO |  | P.9-15 |  | Ｖ |
|  | 経済性、安全性の配慮は適正か | ■OK □NO |  | P.9-20 |  | Ｖ |
|  | 工事中の環境対策 | ■OK □NO |  | P.9-2 |  | Ｖ |
|  | 工事特別仕様書は適切か | ■OK □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 他機関との協議は必要か。 | ■OK □NO |  |  |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　3.6　（設計報告書）以下の資料については照査技術者から受けた修正を記録する。

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 設計報告書 | 標準様式（案）に準拠しているか | ■OK □NO |  |  |  | Ｖ |
|  | 計算過程が明確か | ■OK □NO |  |  |  | Ｖ |
| コスト縮減対策 | 提案されているか | ■OK □NO |  |  |  | Ｖ |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |