3-5　設計内容（要点）記載表

設計内容（要点）記載表　1.1　（設計目的･主旨等 1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |
| 設計目的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計区分 |  | □構想設計 □基本設計 □実施設計 |  |  |  |  |  |
| 設計範囲 | 始点（構造物名） |  |  |  |  |  |  |
|  | 終点（構造物名） |  |  |  |  |  |  |
| 作業項目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 準備作業 | 現地調査 | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 資料の検討 | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 特殊土壌地帯 | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 設計計画 | 比較検討 | □有 □無 | □送水方式 □ポンプ機種 □ポンプ台数 □ポンプ口径 □原動機機種 □原動機出力 □クレーン □機場位置 □機場形式 □基礎形式 |  |  |  |  |
|  | 機場規模の検討 | □有 □無 | □平面寸法 □立面寸法 |  |  |  |  |
| 水理計算 | 揚程計算 | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | ウォーターハンマの検討 | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | サージングの検討 | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 機場工の設計 | 吸込水槽の検討 | □有 □無 | □部材寸法の概定 □安定構造計算 □配筋計算 |  |  |  |  |
|  | 吐出し水槽の検討 | □有 □無 | □部材寸法の概定 □安定構造計算 □配筋計算 |  |  |  |  |
|  | 沈砂池の検討 | □有 □無 | □部材寸法の概定 □安定構造計算 □配筋計算 |  |  |  |  |
|  | 機場本体の検討 | □有 □無 | □部材寸法の概定 □安定構造計算 □配筋計算 |  |  |  |  |
|  | 設計図作成 | □有 □無 | □一般構造図 □構造詳細図 □配筋図 |  |  |  |  |
|  | 数量計算 | □有 □無 | □概算 □詳細 |  |  |  |  |
| 樋門の設計 | 躯体工の検討 | □有 □無 | □部材寸法の概定 □安定構造計算 □配筋計算 |  |  |  |  |
|  | 門柱の検討 | □有 □無 | □部材寸法の概定 □安定構造計算 □配筋計算 |  |  |  |  |
|  | 胸壁、翼壁、翼壁 水路の検討 | □有 □無 | □部材寸法の概定 □安定構造計算 □配筋計算 |  |  |  |  |
|  | 操作室、管理橋の 検討 | □有 □無 | □部材寸法の概定 □安定構造計算 |  |  |  |  |
|  | 門扉の検討 | □有 □無 | □部材寸法の概定 □安定構造計算 |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　1.1　（設計目的･主旨等 2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計図作成 | □有 □無 | □一般構造図 □構造詳細図 □配筋図 |  |  |  |  |
|  | 数量計算 | □有 □無 | □概算 □詳細図 |  |  |  |  |
| 建屋の設計 | 建屋の検討 | □有 □無 | □配置計画 □部材寸法 □構造計算 □配筋計算 □設備設計 □特別仕様書 |  |  |  |  |
|  | 設計図作成 | □有 □無 | □一般構造図 □構造詳細図 |  |  |  |  |
|  | 数量計算 | □有 □無 | □概算 □詳細 |  |  |  |  |
| 護岸工の設計 |  | □有 □無 | □安定構造計算 □一般構造図 □構造詳細図 □概算数量 □詳細数量 |  |  |  |  |
| 土工計画 |  | □有 □無 | □概算数量 □土工図作成 □詳細数量 |  |  |  |  |
| 仮締切堤設計 |  | □有 □無 | □概算数量 □安定構造計算 □構造図作成 □詳細数量 |  |  |  |  |
| 山留工設計 |  | □有 □無 | □概算数量 □安定構造計算 □構造図作成 □詳細数量 |  |  |  |  |
| 施工計画の検討 |  | □有 □無 | □工程計画 □施工方法 |  |  |  |  |
| 特別仕様書 |  | □有 □無 | □主要工事の特別仕様書 |  |  |  |  |
| 概算工事費積算 |  | □有 □無 | □事例単価 □単価表作成 |  |  |  |  |
| 点検とりまとめ |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| その他 | 土木施設 | □有 □無 | □取水水路 □ウォーターハンマ対策 □延長が40ｍ以上となる送水路 |  |  |  |  |
|  | 附帯設備 | □有 □無 | □ポンプ設備 □機場内給排水管 □配線設備 □屋内外受電設備 □除塵機 □焼却炉等の特殊な設計 |  |  |  |  |
|  | 関連業務 | □有 □無 | □測量 □土質調査 □建築確認申請業務 □河川協議 □ヒアリング資料作成 |  |  |  |  |
|  | 機場管理計画 | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 自動運転装置 | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  | 河川樋門 | □有 □無 | 直轄河川に設置する大規模樋門 |  |  |  |  |
|  | 場内整備 | □有 □無 | 場内整備工 |  |  |  |  |
|  | 耐震設計 | □有 □無 | レベル２地震動による検討 |  |  |  |  |
|  | その他 | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　1.2　（設計基本条件 1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 機場工 |  |  |  |  |  |  |
| 吸込水位の確認 | 用水源名 | 水系 川 （ 池） |  |  |  |  |
|  | 用水諸元 | 最高水位 EL= 平水位 EL= 渇水位 EL= |  |  |  |  |
|  | 計画吸込水位 | EL= （根拠 ） |  |  |  |  |
|  | 最高吸込水位 | EL= （根拠 ） |  |  |  |  |
|  | 最低吸込水位 | EL= （根拠 ） |  |  |  |  |
|  | 常時吸込水位 | EL= （根拠 ） |  |  |  |  |
| 吐出し水位の確認 | 送水方式 | □配水槽式 □ポンプ直送式 □圧力水槽式 |  |  |  |  |
|  | 計画吐出し水位 | EL= （農地面標高+末端余裕高＋送水諸損失水頭） |  |  |  |  |
|  | 最高吐出し水位 | EL= （根拠 ） |  |  |  |  |
|  | 最低吐出し水位 | EL= （根拠 ） |  |  |  |  |
| 揚水量の確認 | 計画揚水量 | Qmax = m３/s |  |  |  |  |
|  | 最多頻度揚水量 | Qav = m３/s |  |  |  |  |
|  | 最小揚水量 | Qmin = m３/s |  |  |  |  |
| ポンプ設備の設計 |  | □有 □無 |  |  |  |  |
| 原動機設計 |  | □有 □無 |  |  |  |  |
| 建屋の構造 | 床形式 | □一床式 □二床式 □半二床式 □コンクリートケーシング ポンプ形式 より |  |  |  |  |
|  | ポンプ据付方式 | □押込式 □吸上式 経済性、キャビテーション、維持管理より |  |  |  |  |
| 樋門 |  |  |  |  |  |  |
| 計画諸元 | 設置位置 | 川 Ｋ地点 岸 |  |  |  |  |
|  | 河道計画との整合 | 河川堤防定規 |  |  |  |  |
|  | 樋門断面 | 幅 ｍ、高さ ｍ､ 樋管長 ｍ、余裕高 ｍ、流速 m/s |  |  |  |  |
| 水門設備の設計 |  | □有 □無 |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　1.2　（設計基本条件 2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| ゲート設計水位 | 設計水位 | 前面水位 EL= 、後面水位 EL= |  |  |  |  |
|  | 操作水位 | 開時 前面水位 EL= 、後面水位 EL= |  |  |  |  |
|  |  | 閉時 前面水位 EL= 、後面水位 EL= |  |  |  |  |
| 護岸タイプ確認 |  | □有 □無 |  |  |  |  |
| 操作室上屋の 有無確認 |  | □有 □無 |  |  |  |  |
| 共通事項 | 河道条件の把握 | 河川改修計画 □有 □無 堤防定規、縦平面図、横断図 |  |  |  |  |
|  | 適合基準の確認 | 基準名 |  |  |  |  |
| 他機関との 協議経過 |  | ○○ 県土木事務所 |  |  |  |  |
|  |  | ○○ 市役所 |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　1.3　（基礎条件）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 基礎条件 | 地質調査資料 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 地質構成の把握 | □土質区分 □層厚 |  |  |  |  |
|  | 土質定数の設定 | □土質試験値 □推定式 |  |  |  |  |
|  | 支持力、地盤 バネ値の設定 | □支持層の決定（砂層・砂礫層ではN値が30程度以上、粘性土層ではN値が20程度以上を目安） □支持力の算定 □地盤バネ定数の算定 |  |  |  |  |
|  | 地下水位の設定 | □地質調査資料 □その他（堰上げ水位等） |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　1.4　（耐震設計条件）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 耐震設計条件 | 地震動 | □レベル1地震動 □レベル2地震動（□タイプⅠ タイプⅡ） |  |  |  |  |
|  | 重要度 | □Ａ種 □Ｂ種 □Ｃ種 |  |  |  |  |
|  | 地盤種別 | □Ⅰ種 □Ⅱ種 □Ⅲ種 ＴＧ = |  |  |  |  |
|  | 地域別補正係数 | □Ａ □Ｂ □Ｃ ＣＺ= ＣＳ２= |  |  |  |  |
|  | 建屋 | Ｚ= Ｒｔ= Ａｉ= Ｃ0= |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　1.5　（施工条件）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 施工条件 | 施工条件の基本に ついて確認 | □施工時期 □施工スペース □交通条件 □仮設道路 □搬入路 □水の切り廻し □水替工 □仮設電力 □騒音対策 □振動対策 □水質汚濁対策 □その他（ ） |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　1.6　（対外関係）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 対外関係 | 対外協議事項 | 河川：□有 □無 道路：□有 □無 上水道：□有 □無 下水道：□有 □無 ガス：□有 □無 電力：□有 □無 電話：□有 □無 埋蔵文化財：□有 □無 都市計画：□有 □無 その他 |  |  |  |  |
| 特記事項 | ○○土木事務所 平成○○年○○月○○日 河川協議（河川計画諸元の確認） |  |  |  |  |  |
|  | ○○市役所 平成○○年○○月○○日 上水道協議（水道水利用可否）、都市計画の確認 |  |  |  |  |  |
|  | ○○電力 平成○○年○○月○○日 電気利用条件 |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　1.7　（貸与資料の確認）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 資料 | 位置図 | □有 □無 縮尺 1/ |  |  |  |  |
|  | 平面図 | □有 □無 縮尺 1/ |  |  |  |  |
|  | 縦断図 | □有 □無 縮尺 1/ |  |  |  |  |
|  | 用地関係資料 | □有 □無 平成 年度 |  |  |  |  |
|  | 地質調査資料 | □有 □無 平成 年度 |  |  |  |  |
|  | 事業計画書 | □有 □無 平成 年度 |  |  |  |  |
|  | 全体実施設計書 | □有 □無 平成 年度 |  |  |  |  |
|  | 周辺関連事業 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 関連業務報告書 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 他機関協議資料 | □有 □無 |  |  |  |  |
| 事業所基準等 | 事業所独自の指針 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 既存設計資料 | □有 □無 |  |  |  |  |
| 特記事項 | 用地関係資料 平成○○年度 ○○測量業務成果報告書 |  |  |  |  |  |
|  | 地質調査資料 平成○○年度 ○○地質調査報告書 |  |  |  |  |  |
|  | 事業計画書 平成○○年度 ○○事業計画書 |  |  |  |  |  |
|  | 全体実施設計書 平成○○年度 ○○全体実施設計書 |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　1.8　（現地調査結果）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 現地調査結果 | 計画地点の写真 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 現地の把握 | □地形 □地質 □地目 |  |  |  |  |
|  | 道路河川の把握 | □河川改修計画 □道路計画 |  |  |  |  |
|  | 障害物の把握 | □地上 □地下 |  |  |  |  |
|  | 用地上の制約 | □騒音 □振動 □景観 □日照 □施工時の借地 □その他 |  |  |  |  |
| 特記事項 | 現地調査 平成○○年○○月○○日 |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　1.9　（設計計画）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 設計計画 |  |  |  |  |  |  |
| ポンプ | ポンプ運転制御方式 | □台数制御 □回転速度制御 □羽根角度制御 □吐出し弁制御 □その他（ ） |  |  |  |  |
|  | ポンプ台数 | 台 危険分散、期別揚水量、運転時間 |  |  |  |  |
|  | ポンプ口径 | mm mm 同口径、異口径、口径選定表 |  |  |  |  |
|  | ポンプ形式 | ポンプ 計画揚水量、全揚程、ポンプ適用線図、キャビテーションの検討 |  |  |  |  |
|  | ポンプの比較検討 | □安全性 □運転管理 □維持管理 □経済比較 |  |  |  |  |
| 原動機 | 計画揚程の設定 | 実揚程 Ha＝ ｍ 損失水頭 Hf＝ ｍ 全揚程 Ht＝ ｍ |  |  |  |  |
|  | 機種の決定 | □電動機 □ディーゼル機関 □ガスタービン □冷却方法 □立地条件 □運転状況 □信頼性 □維持管理 □経済性 |  |  |  |  |
|  | 回転数の決定 | 電動機、ディーゼル機関、ガスタービンの条件 |  |  |  |  |
|  | 出力の決定 | Kw 出力計算式、減速機、継手、余裕係数 |  |  |  |  |
| 設備の配置 | ポンプ,原動機配置 | □騒音 □振動 □維持管理 |  |  |  |  |
|  | 付帯設備配置 | □受電 □水道 □除塵処理 □その他（ ） |  |  |  |  |
| 基礎工の検討 | 地質条件 | 地盤構成： |  |  |  |  |
|  | 支持層 | 地質： 、層厚： ｍ、Ｎ値： 、支持力： kN/㎡ |  |  |  |  |
|  | 基礎形式 | □直接基礎 □杭基礎 □ケーソン基礎 □その他（ ） |  |  |  |  |
|  | 支持力 | 支持力算定公式 |  |  |  |  |
|  | 直接基礎 | □べた基礎 □フーチング基礎 □浮き基礎 |  |  |  |  |
|  | 杭基礎 | □支持杭 □摩擦杭 □その他（ ） |  |  |  |  |
|  |  | □既製杭（□木杭 □コンクリート杭 □鋼管杭 □合成杭） □場所打杭 |  |  |  |  |
|  |  | □打込杭 □埋込杭 □掘削杭 □その他 |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　1.10　（その他）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| その他 | 階段工設置 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 遮水工の設置 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 護岸工の設置 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 水位観測施設設置 | □有 □無 |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.1　（協議事項）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 協議事項 | 関係者協議事項の 反映 |  |  |  | 設計打合簿 |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.2　（水理計算）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 水理計算 | キャビテーションの検討 | □有 □無 ポンプ形式、検討流量、ポンプ据付高、吸込揚程、ポンプのポール数、ポンプ回転数 比速度 Ns = N・√Q / H３／４ 120≦Ns≦650 |  |  |  |  |
|  | サージングの検討 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | ウォーターハンマの解析 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 解析手法 | □逐次計算法 □図式解法 □特性曲線法 |  |  |  |  |
|  | 解析条件 | □ポンプ停止時 □流出弁閉鎖時 |  |  |  |  |
|  | 解析結果 | □最高圧力 □最低圧力 |  |  |  |  |
|  | ハンマ対策 | □要 □不要 対策手法 |  |  |  |  |
|  | サージタンクの 規模、位置 | サージタンクの形式、サージタンクの位置、サージタンクの規模、サージタンクの解析手法 |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.3　（機場工）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 機場工 | 吸込水槽規模、形状 | ポンプ形式 ポンプ口径 D = 吸水槽幅 3D = 潜没深 E = ベルマウスの高さ F = バッフルの □有 □無 |  |  |  |  |
|  | スクリーン検討 | スクリーン前流速 Va＜ m/s スクリーン目幅 mm 除塵方式 ・ 構造計算 □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 吸込水槽形状 | すり付角度 Q = ゜ ポンプ前水平長 l = ｍ |  |  |  |  |
|  | 吐出し水槽規模、 形状 | ポンプ休止時間 分 ポンプ揚水量、電動機出力、 ポンプサイクルタイム □10分 □30分 □60分 |  |  |  |  |
|  | 沈砂池規模、形状 | ポンプ封水、潤滑水、冷却水等に使用する水を取水する場合 平均流速 m/s 滞流時間 分 |  |  |  |  |
|  | 構造計算、基礎工 | 別紙“鉄筋コンクリート物、基礎工設計内容記載表”による |  |  |  |  |
|  | 漏水防止対策 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 液状化対策 | □有 □無 抵抗率 FL = 深度 X = 土質定数の低減係数 DE = |  |  |  |  |
|  | 維持管理上の配慮 | □有 □無 |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.4　（樋門の設計）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 樋門の設計 |  |  |  |  |  |  |
| 躯体、門柱 | 断面の設定 | 形状 型 連 寸法 × ｍ 函内流速 V = ｍ/s |  |  |  |  |
|  | 構造計算,基礎工 | 別紙“鉄筋コンクリート構造物、基礎工設計内容記載表”による |  |  |  |  |
|  | カラーの長さ | 樋管長 L= ｍ カラー長 L= ｍ |  |  |  |  |
|  | 函渠端部の補強 | t1 = 1.5 t（＜50 cm） ｔ：一般部部材厚 |  |  |  |  |
|  | 門柱の高さ、操作台寸法 | ゲート高 ｍ 余裕高 cm 門柱高 ｍ □標準設計 □配電盤配置 □管理余裕幅 B×L × ｍ |  |  |  |  |
|  | 液状化対策 | □要 □不要 抵抗率 FL= 深度 X= 土質定数低減係数 DE= |  |  |  |  |
| 胸壁 | 設置位置 |  |  |  |  |  |
|  | 高さ,長さ,天端幅 | 高さ 護岸工下 ｍ 長さ ｍ 天端幅 cm |  |  |  |  |
|  | 構造形式 | 構造 底版幅 B= ｍ 遮水工：□有 □無 可撓矢板：□有 □無 |  |  |  |  |
|  | 計画断面と整合 | □OK □NO |  |  |  |  |
| 翼壁 | 設置範囲 | □壁高+1.0m □取付水路護岸幅 B= ｍ |  |  |  |  |
|  | 翼壁の平面形状 | 1：5 の拡幅 |  |  |  |  |
|  | 構造形式 | タイプ□Ａ □Ｂ |  |  |  |  |
|  | 水叩き工の範囲 | 2Hルール |  |  |  |  |
|  | 構造計算手法及び 荷重 | 別紙“鉄筋コンクリート構造物、基礎工設計内容記載表”による |  |  |  |  |
| 管理橋 | 設置高 | 計画堤防高 EL = ｍ 管理橋高 EL = ｍ |  |  |  |  |
|  | 幅員 | 管理橋幅 B = ｍ |  |  |  |  |
| 水門設備 |  | ゲ ー ト：□ローラゲート □スライドゲート 開閉装置：□手動 □電動 □油圧 形 式：□ラック式 □ワイヤーロープ式 |  |  |  |  |
| 操作台上屋 | 上屋の有無 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 上屋の構造 | 上屋形状 |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.5　（護岸工の設計）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 護岸工の設計 | 範囲、設置位置 | □構造物端部より上下流 ｍ以上 □堤防開削範囲以上 |  |  |  |  |
|  | 設置高は適正か | 堤防定規断面（HWLまで） □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 階段工の構造 | 管理者の形式とのチェック □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 階段工の法面保護 | 〃 □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 安定計算 | □矢板護岸 □土堤 □応力度 □変位 □円弧スベリ計算 |  |  |  |  |
| 特記事項 | ○○土木事務所 平成○○年○○月○○日 構造協議 |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.6　（仮締切堤の設計）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 仮締切堤の設計 | 構造、高さの設定 | 管理者との協議 □土堤 □一重締切矢板 □二重締切矢板 |  |  |  |  |
|  | 設置位置 | 〃 □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 安定計算の方法 | 設計水位 ｍ 設計荷重の確認 □OK □NG 円弧スベリ計算 □有 □無 矢板検討 □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 本川の流下能力 | 設計流量 EL= ｍ 設計水位 EL= ｍ 河川阻害率 ％ |  |  |  |  |
|  | 河川協議 | □有 □無 |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.7　（山留工の設計）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 山留工の設計 | タイプ高さ、範囲 | 矢板形式 施工地盤高 EL= ｍ 根切面高 EL= ｍ |  |  |  |  |
|  | 設置位置 | 矢板と構造物の余裕 B= ｍ |  |  |  |  |
|  | 安定計算の方法 | □自立矢板方式 □切梁式方式 □仮設荷重 □ボイリング □ヒービング □盤ぶくれ |  |  |  |  |
|  | 排水処理の方法 | □釜場排水 □ディープウエル □ウエルポイント |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.8　（建屋設計 1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
|  | 関連法規との整合 | □建築基準法 □消防法 □都市計画法 □地方団体条令 □その他法規（ ） |  |  |  |  |
|  | 建屋様式 | □吸水方式 □ポンプ機種 □ポンプ据付方式 □機器搬入 |  |  |  |  |
|  | 各室の設計に関しての機能性、経済性 | □地下ポンプ室 □中央操作室 □電気室 □機械搬入口 □階段 □排気消音器 □換気装置ガラリ □吸水槽 □冷却水槽の点検排除口 □水位検出器の取付孔 □点検歩廊 □配管 □配線 □換気ダクト用貫通口 |  |  |  |  |
| 建屋設計 |  |  |  |  |  |  |
|  | ポンプ室の梁間高さ | 梁間：ポンプ形式 ・ 高さ：吊り上げパターン □１ □２ □３ □４ |  |  |  |  |
|  | 建築構造 | □木構造 □鉄骨構造 □鉄筋コンクリート構造 □鉄骨鉄筋コンクリート構造 □コンクリート・ブロック造 屋根の形状 ・ |  |  |  |  |
|  | 避雷針の必要性 | □高さ ｍ以上は必要 □地域性 □周辺状況 |  |  |  |  |
|  | 室内仕上げ及び建具等の留意点 | 室内仕上げ：色調、床材料、断熱、吸音 建具等 ：採光、換気 |  |  |  |  |
|  | 浸水対策 | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 騒音対策 | 騒音規制法 用途区域 区域 第 種区域 騒音規制値 dB 騒音対策 騒音源、伝搬経路 |  |  |  |  |
|  | その他の区域 | □振動対策 □排出ガス対策 □ごみ対策 □景観対策 |  |  |  |  |
|  | 照明 | 1) ポンプ場内の標準的な所要照明は、次の通りとする。 . ポ技術書P739 所要照度 場 所; 所要照度lx; 備 考. 操作室の床面 電気室の床面 ポンプ据付の床面 ポンプ駆動用内燃機関の据付床面 補機の据付床面 除塵機の据付床面 吸込水路の水面 ゲート据付の床面; 300 150 150 150 150 50 30 30; JIS Z 9110-1979による 二床式の一床面（地下ポンプ室）は75（lx） スクリーン付近. |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.8　（建屋設計 2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 建屋設計 | 排水設備 | □排水溝 □排水溜 □排水ポンプ |  |  |  |  |
| 特記事項 | ○○土木事務所 平成○○年○○月○○日 協議（内容： ） |  |  |  |  |  |
|  | ○○市役所 平成○○年○○月○○日 協議（内容： ） |  |  |  |  |  |
|  | ○○消防署 平成○○年○○月○○日 協議（内容： ） |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.9　（その他）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
| 遮水工 | 遮水壁 | ＲＣ構造 設置ｹ所 ヶ所 高さ ｍ 幅 ｍ 厚さ ｍ |  |  |  |  |
|  | 遮水工設置ｹ所、範囲 | 鉛直方向設置ｹ所 ヶ所 水平方向設置ｹ所 ヶ所 |  |  |  |  |
|  | 遮水矢板の型、長さ | 矢板型 □Ⅱ □Ⅲ 矢板長 ｍ クリープ比 Ca= |  |  |  |  |
|  | 可撓矢板の設置 | □有 □無 |  |  |  |  |
| 水位観測施設 | 構造 |  |  |  |  |  |
|  | 位置 |  |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.10　（鉄筋コンクリート構造物）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 鉄筋コンクリート構造物 | 各構造物ごと | 構造物名 ・ |  |  |  |  |
|  | 構造物区分 | □土木構造物 □建築構造物 |  |  |  |  |
|  | 荷重条件の設定 | □常時 □地震時 □死荷重 □活荷重 □土圧 □水圧 □水平荷重 □根入効果 |  |  |  |  |
|  | 許容応力度の設定 | □土木構造物 □建築構造物 |  |  |  |  |
|  | 構造計算手法 | □構造フレーム □安定計算 □ラーメン解析 □梁解析 □版解析 □モーメント図 |  |  |  |  |
|  |  | □せん断力図 |  |  |  |  |
|  | 部材厚のチェック | □OK □NO □せん断応力度 |  |  |  |  |
|  | 鉄筋量の算出 | モーメント、軸力、せん断力、最小部材厚、鉄筋かぶり、許容応力度 |  |  |  |  |
|  | 配筋計画 | 必要鉄筋量、最小鉄筋量、継手、定着長 |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　2.11　（基礎工）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 基礎工 | 各構造物ごと | 構造物名 ・ |  |  |  |  |
|  | 支持層の決定 | 地質、層厚、Ｎ値、支持層（砂層・砂利層ではN値が30程度以上、粘性土層ではN値が20程度以上を目安） |  |  |  |  |
|  | 地盤支持力算定 | テルツァギー修正公式、沈下量の算出 |  |  |  |  |
|  | 荷重の算定 | □常時 □地震時 □死荷重 □活荷重 □土圧 □水圧 □水平荷重 外力：□鉛直力 □水平力 □外力モーメント |  |  |  |  |
|  | 水平耐力計算 | □摩擦力 □受働土圧 |  |  |  |  |
|  | 基礎形式の決定 | □直接基礎 □杭基礎 □ケーソン基礎 □その他 |  |  |  |  |
|  | 直接基礎 | □ベタ基礎 □フーチング基礎 □浮き基礎 |  |  |  |  |
|  | 杭基礎 | 適用基準 □道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編 □建築基礎構造設計指針 |  |  |  |  |
|  | 支持形式 | □支持杭 □摩擦杭 |  |  |  |  |
|  | 杭種の選定 | □場所打杭 □既製杭 □コンクリート杭 □鋼管杭 □合成杭 |  |  |  |  |
|  | 杭径の選定 | φ φ φ |  |  |  |  |
|  | 施工方法 | □打込杭 □埋込杭 □掘削杭 □その他 |  |  |  |  |
|  | 支持力の算定 | □軸方向押込力 □軸方向引抜力 □水平変位量 |  |  |  |  |
|  | 杭配置 | 最小杭間隔 最大杭間隔 ・ |  |  |  |  |
|  | 基礎杭の決定 | □経済比較 |  |  |  |  |
|  | 杭体の設計 | □場所打杭 杭体配筋 □コンクリート杭 □Ａ種 □Ｂ種 □Ｃ種 □鋼管杭 板厚 t= mm |  |  |  |  |
|  | 杭頭部の設計 | □Ａ方法 □Ｂ方法 |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　3.1　（設計計算書1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 設計計算書 （各工種ごと） | 打合せ事項の反映 | □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 安定計算結果は許容値以内か | 機場： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | 樋管： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | 沈砂池： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | その他： □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 荷重、許容応力度は適正か | 機場： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | 樋管： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | 沈砂池： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | その他： □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 施工を考慮した計算か | 機場： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | 樋管： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | 沈砂池： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | その他： □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 荷重図,モーメント図は描がかれているか | 機場： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | 樋管： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | 沈砂池： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | その他： □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 作用応力度は許容値以内か | 機場： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | 樋管： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | 沈砂池： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | その他： □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 基礎形式は妥当か | 機場： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | 樋管： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | 沈砂池： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | その他： □OK □NO |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　3.1　（設計計算書2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 設計計算書 （各工種ごと） | 杭径、杭配置は適当か | 機場： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | 樋管： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | 沈砂池： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | その他： □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 地盤改良は適正か | 機場： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | 樋管： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | 沈砂池： □OK □NO |  |  |  |  |
|  |  | その他： □OK □NO |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　3.2　（各工種別設計図）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 設計図面 （各図面ごと） | 規格は特別仕様書と整合しているか | □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 一般図に必要項目の記載はあるか | □OK □NO （水位、地質等） |  |  |  |  |
|  | 使用材料は計算書と一致 | □OK □NO （コンクリート、鋼材規格） |  |  |  |  |
|  | 構造詳細図は適用基準、打合せ事項と整合されているか | □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 計算結果に基づいた配筋か | □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 水位、設計条件が明示されているか | □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 図面は明瞭か | □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 解り易い注記がされているか | □OK □NO |  |  |  |  |
|  | メーカを指定するような図面となっていないか | □OK □NO |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表　3.3　（各工種別数量計算）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 数量計算 （各工種ごと） | 数量計算適用基準 (有効数値、単位、区分)に合致 | □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 数量計算と図面寸法との整合 | □OK □NO |  |  |  |  |
|  | とりまとめは、工種、材料毎となっているか | □OK □NO |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　3.4　（土工計算）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 土工計算 | 施工区分毎に土工図を作成しているか | □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 土取場、建設発生土受入地土捨場の位置は適切か | □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 土工数量は適正か | □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 施工機械の検討がなされているか。 | □OK □NO |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　3.5　（施工計画・特別仕様書）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 施工計画 | 道路、河川の切廻計画は適正か | □有 □無 道路 幅 ｍ 延長 ｍ 舗装断面 □有 □無 河川 幅 ｍ 延長 ｍ 河川断面 |  |  |  |  |
|  | 工事用道路計画は適正か | □有 □無 道路 幅 ｍ 延長 ｍ 舗装断面 |  |  |  |  |
|  | 仮設電気設備計画は適正か | □有 □無 （受電電圧(高圧､低圧)、受電期間） |  |  |  |  |
|  | 施工方法は適正か | □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 湧水処理は適正か | □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 経済性、安全性の配慮は適正か | □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 工事中の環境対策 | □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 工事特別仕様書は適切か | □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 他機関との協議は必要か。 | □OK □NO |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |

- 設計内容（要点）記載表　3.6　（設計報告書）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| 設計報告書 | 標準様式（案）に準拠しているか | □OK □NO |  |  |  |  |
|  | 計算過程が明確か | □OK □NO |  |  |  |  |
| コスト縮減対策 | 提案されているか | □OK □NO |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |