3-4　照　査　表

工　　種

用　水　機　場　工

〔1〕基本条件の照査表

○　○　○　○　ポ　ン　プ　場　設　計　業　務

発注者名

○　○　○　○　事　業　所

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

○○年○○月○○日

照査の日付

○　○　○　○

照査技術者

氏名

○　○　○　○

業　務　名

○　○　○　○　コ　ン　サ　ル　タ　ン　ト

○○年○○月○○日

基　本　条　件　の　照　査　表　（１／３）

工種：　用　水　機　場　工

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容 (要点)記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| １ | 設計目的･主旨等 | 1)目的・主旨を理解しているか | 特別仕様書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 1.1 |
|  |  | 2)設計の範囲・数量及び主な作業項目とその精度、工程等について把握しているか | 業務計画書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| ２ | 設計基本条件 | (1)機場工 1)吸込水位 計画、最高、最低の常時の各吸込水位について確認しているか | 特別仕様書 設計打合記録 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 1.2 |
|  |  | 2)吐出し水位 計画、最高、最低の各吐出し水位について確認しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)揚水量 計画最大、最多頻度、最小の各揚水量を確認しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)ポンプ、原動機の設計の有無について確認しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 5)建屋形式について確認しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | (2)樋門 1)計画諸元（設計位置・規模・断面・河道計画との整合）について確認しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 2)ゲート等機械電気設備の設計の有無を確認したか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)ゲートの設計水位、操作水位を理解したか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)護岸タイプを把握したか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 5)操作室上屋の有無を確認したか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |

基　本　条　件　の　照　査　表　（２／３）

工種：　用　水　機　場　工

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容 (要点)記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| ２ | 設計基本条件 | (3)共通事項 1)河道条件(河川改修計画の有無、堤防の断面、平面、縦断、横断形状等)を把握しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 1.2 |
|  |  | 2)河川法に基づく適合技術基準等を確認したか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)ポンプ設備の性能指標及びその確認方法について把握しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| ３ | 基礎条件 | 1)地盤構成の把握は適正か | 設計打合記録 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 1.3 |
|  |  | 2)地層の変化が複雑であると想定される場合、現地における 地質調査の位置及び本数は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)土質定数の設定は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)支持力、地盤バネ値の設定は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 5)地下水位等の設定は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| ４ | 耐震設計条件 | 1)重要度区分、地震動の設定は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 1.4 |
|  |  | 2)地盤種別は適正か | 設計打合記録 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)地域別補正係数は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)建屋の耐震設計について適切に把握しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| ５ | 施工条件 | 1)施工条件の基本（スペース、交通条件、水の切廻し、電気関係、搬入路等）は確認したか | 設計打合記録 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 1.5 |
| ６ | 対外関係 | 1)対外協議事項とその内容について把握しているか | 設計打合記録 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 1.6 |
| ７ | 貸与資料の確認 | 1)貸与資料の不足事項、追加事項があるのか | 貸与資料 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 1.7 |
|  |  | 2)事業所に統一された基準要領があるのか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |

基　本　条　件　の　照　査　表（３／３）

工種：　用　水　機　場　工

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容 (要点)記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| ８ | 現地調査結果 | 1)対象地域の写真撮影を行っているか | 現地調書 現場写真集 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 1.8 |
|  |  | 2)機場設置予定地及びその付近の地形、地質（特殊土壌地帯）並びに土地利用状況(地目)を把握しているのか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)現況の道路状況、河川状況を把握しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)機場設置予定地付近の既設構造物や支障となる障害物の有無を確認しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 5)用地の制限条件を確認しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| ９ | 設計計画 | 1)ポンプの形式、口径、台数の決定は適正か | 設計打合書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 1.9 |
|  |  | 2)原動機の機種、回転数及び出力の決定は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)各施設の形式は、原動機、附帯設備（水門設備、除塵設備、換気設備等）の配置から適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)基礎工は地盤の地質条件及び地形状況から適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 5)揚水量制御方法は適正か。 |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| 10 | そ の 他 | 1)階段工の設置の有無の確認 (護岸工に含まれるのか) | 設計打合書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 1.10 |
|  |  | 2)遮水工の設置の有無の確認 |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)護岸工の設置の有無の確認 |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)水位観測施設の設置の有無の確認 |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 5)環境との調和に配慮した設計の必要性について確認 |  | 〇 | ∨ | ○ | ∨ |  |  |

工　　種

用　水　機　場　工

〔2〕細部条件の照査表

○　○　○　○　ポ　ン　プ　場　設　計　業　務

発注者名

○　○　○　○　事　業　所

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

○○年○○月○○日

照査の日付

○　○　○　○

照査技術者

氏名

○　○　○　○

業　務　名

○　○　○　○　コ　ン　サ　ル　タ　ン　ト

○○年○○月○○日

細　部　条　件　の　照　査　表　（１／４）

工種：　用　水　機　場　工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容 (要点)記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| １ | 協議事項 | 1)関係者協議による諸条件に適合しているか | 設計打合書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 2.1 |
| ２ | 水理計算 | 1)キャビテーションが発生しないポンプの据付高さと回転数となっているか確認する | 設計打合書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 2.2 |
|  |  | 2)サージングの検討はなされているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)サージング対策の規模、設置位置及び種別の決定は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)ウォーターハンマの解析方法及び数値は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)サージタンクの規模、設置位置及び種別の決定は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 5) ウォーターハンマの検討は行われているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| ３ | 機場工 (1)吸込水槽 | 1)吸込水槽の規模、形状は渦流に対して適正か (渦流防止、吸込管の空気吸込防止等の配慮) | 設計打合書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 2.3 |
|  |  | 2)吸込水槽入口に設置するスクリーンは設計水位差に対して適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  | (2)吐出し水 | 3)吐出し水槽の規模､形状は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  | (3)沈砂池 | 4)沈砂池の規模、形状は適正か (平均流速、滞留時間の設定を含む) |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  | (4)機場本体 | 5)別途「鉄筋コンクリート構造物」及び「基礎工」の照査項目を満足しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 6)漏水防止対策は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 7)液状化対策(検討)は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 8)維持管理上の配慮は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |

細　部　条　件　の　照　査　表　（２／４）

工種：　用　水　機　場　工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容 (要点)記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| ４ | 樋門の設計 (1)躯体工 (2)門 柱 (3)胸壁・翼壁・水叩き | 1)函渠断面の円形、矩形、１連、２連は適正か | 設計打合書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 2.4 |
|  |  | 2)別途「鉄筋コンクリート構造物」及び「基礎工」の照査項目を満足しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)カラーの長さは適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)函渠端部の補強厚さは適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 5)門柱の高さ、操作台のスペースは適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 6)液状化対策(検討)は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 7)設置位置(川表・川裏)及び構造(本体と一体構造)は適正か | 設計打合書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 8)高さ・長さ・天端巾は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 9)構造形式は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 10)高さは計画断面に合致しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 11)翼壁範囲は計画断面以上になっているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 12)翼壁の平面形状の角度は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 13)水叩き工の範囲は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 14)構造計算(安定計算)の算式及び荷重の算定は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| ５ | 護岸工の設計 (階段工を含む) | 1)範囲、設置位置は適正か | 設計打合書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 2.5 |
|  |  | 2)設置高は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)階段工の構造は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)階段工の法面保護の範囲は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 5)安定計算の算式及び荷重の算定は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |

細　部　条　件　の　照　査　表　（３／４）

工種：　用　水　機　場　工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容 (要点)記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| ６ | 仮締切堤の設計 | 1)構造、高さは適正か(設計水位) | 設計打合書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 2.6 |
|  |  | 2)設置位置は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)安定計算の算式及び荷重の算定は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)締切後の本川の流下能力は考慮されているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 5)基礎工の形式、寸法は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| ７ | 山留工の設計 | 1)タイプと高さ、範囲は適正か | 設計打合書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 2.7 |
|  |  | 2)設置位置は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)安定構造計算の算式及び荷重の算定は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)基礎工の形式、寸法は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 5)排水処理は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| ８ | 建屋設計 | 1)建築基準法・同施工令及び消防法・同施行令等の関連法規と各種構造計算基準又は地方公共団体の条例を尊守しているか | 設計打合書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 2.8 |
|  |  | 2)型式はポンプの機種及び形式と吸込水槽の設置位置等から適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)木構造の検討（内装等の木質化含む）を行っているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)各室はそれぞれの目的に合致し、機能的に優れ、かつ経済的となっているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 5)ポンプ室の梁間及び高さは適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 6)避雷針の必要性はないか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 7)室内仕上げ及び建具等は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 8)洪水、高潮、津波等により発生する浸水位がポンプの最高吸込水位より高いか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 9)洪水等により発生する浸水位に対する浸水対策はポンプの重要性、経済性、維持管理から見ても適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 10)騒音防止対策、排水設備及び照明設備は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 11)給気、換気設備は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 12)景観を配慮した設計となっているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |

細　部　条　件　の　照　査　表　（４／４）

工種：　用　水　機　場　工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容 (要点)記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| ９ | そ の 他 | (1)遮水工 1)水平方向、鉛直方向の設置ｹ所、設置範囲は適正か | 設計打合書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 2.9 |
|  |  | 2)高さ、巾及び厚さは適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)遮水矢板の型数、長さは適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)水平方向に可撓継手を使用しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | (2)護岸工 1)範囲、構造形式は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | (3)水位観測施設 1)構造、形式は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 2)位置は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | (4)防音・振動対策は必要か、また適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | (5)電波障害対策は必要か、また適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |

工　　種

用　水　機　場　工

〔3〕成果品の照査表

○　○　○　○　ポ　ン　プ　場　設　計　業　務

発注者名

○　○　○　○　事　業　所

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

○○年○○月○○日

照査の日付

○　○　○　○

照査技術者

氏名

○　○　○　○

業　務　名

○　○　○　○　コ　ン　サ　ル　タ　ン　ト

○○年○○月○○日

成　果　品　の　照　査　表　（１／２）

工種：　用　水　機　場　工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容 (要点)記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| １ | 設計計算書 | 1)打合せ事項は反映されているか | 報 告 書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 3.1 |
|  |  | 2)設計手法は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)安定計算結果は許容値を満たしているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)荷重、許容応力度の取り方は正しいか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 5)施工を考慮した計算となっているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 6)荷重図、モーメント図は描かれているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 7)作用応力度は許容値を満たしているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 8)杭径、杭配置は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 9)地盤改良の範囲は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| ２ | 各工種別 設計図 | 1)規格は特別仕様書と整合しているか | 設計打合書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 3.2 |
|  |  | 2)全体一般図に必要な項目が記載されているか （水位、地質条件等） | (設計図) | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)使用材料は計算書と一致しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)構造詳細図は適用基準及び打合せ事項と整合しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 5)計算結果に基づいた適切な配筋がなされているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 6)水位、設計条件が図面に明示されているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 7)図面が明瞭に描かれているか （構造物と寸法線の使い分けがなされているか） |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 8)解り易い注意が記載されているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 9)電子納品要領に従った図面となっているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| ３ | 各工種別 数量計算 | 1)数量計算は適用基準及び打合せ事項と整合しているか （有効数値、位取り、単位、区分等） | 設計打合書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 3.3 |

成　果　品　の　照　査　表　（２／２）

工種：　用　水　機　場　工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容 (要点)記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| ３ | 各工種別 数量計算 | 2)数量計算に用いた寸法は図面と一致しているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 3.3 |
|  |  | 3)数量とりまとめは、種類毎に材料毎に打合せに合わせてまとめられているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| ４ | 土工計算 | 1)施工方法区分又は工種区分毎に土工横断図を作成しているか | 土 工 図 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 3.4 |
|  |  | 2)土取場,建設発生土受入地の位置は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)土工数量は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)数量の単位止めは必要か。 |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| ５ | 施工計画･ 特別仕様書 | 1)施工時の道路･河川等の仮廻し計画は適正か | 報 告 書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 3.5 |
|  |  | 2)工事用道路、搬入路計画は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)仮設工事用電気設備計画は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 4)施工法が適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 5)工事中の湧水処理は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 6)経済性、安全性が配慮されているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 7)工事中の環境面(騒音、汚水対策等)が配慮されているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 8)工事特別仕様書の内容は適正か |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 9)指定仮設と任意仮設の判断は適正か。 |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| ６ | 設計報告書 | 1)報告書の構成は設計業務報告書標準様式(案)に準拠しているか | 報 告 書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 3.6 |
|  |  | 2)計算に使用した計算式、数量及び引用した文献等の出典及び根拠は明確となっているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
|  |  | 3)計算過程が理解しやすいようになっているか |  | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  |  |
| ７ | コスト縮減対策 | 施設の提案内容及び比較検討の過程や結果等の成果が整理されているか。 | 報 告 書 | ○ | ∨ | ○ | ∨ |  | 3.6 |