杭 基 礎　総 括 表

| 設 計 基 本 条 件 |  | 杭データ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 該当杭種 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 杭 種 |  | ＲＣ（遠心力鉄筋コンクリート杭） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＰＨＣ（高強度プレストレストコンクリート杭） |  |  |  |  |  |  |  |  | 下杭 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＳＣ（外殻鋼管付きコンクリート杭） |  |  |  |  |  |  |  |  | 上杭 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＳＴ１（鋼管杭ＳＫＫ４００） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＳＴ２（鋼管杭ＳＫＫ４９０） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 場所打ち杭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杭頭処理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 該当方法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 剛結 |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ヒンジ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杭本数 |  |  |  |  |  |  | 本数 N |  |  |  | 24 本 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杭径 D |  |  |  | 500 mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杭長 痕 |  |  |  | 17 m |  |  |  |  |
|  |  | 腐食代 |  |  |  |  |  |  | α |  |  |  | （鋼管のみ） 1.0 mm |  |  |  |  |
| 土質デ ｜ タ |  | 支持層土質 |  |  |  |  | 細砂 |  |  |  | Ｎ値 |  |  |  |  | 40 |  |
|  |  | 層 厚 |  |  |  |  | 3 ｍ |  |  |  | 横方向地盤反力係数 KH |  |  |  |  | 0.013 N/mm3 |  |
|  |  | 支持層根入れ |  |  |  |  | 2.40 ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| フーチング底面に おける諸作用力 |  |  | ケース |  |  | 鉛直力 Ｖo |  |  |  |  | 水平力 Ｈo |  |  |  | モーメント Ｍo |  |  |
|  |  |  | 常 時 |  |  | 8,391,550 Ｎ |  |  |  |  | 1,741,661 Ｎ |  |  |  | 1,007,143 Ｎ･m |  |  |
|  |  |  | 地震時 |  |  | 7,942,406 Ｎ |  |  |  |  | 4,473,794 Ｎ |  |  |  | 9,610,517 Ｎ･m |  |  |
| 安 定 計 算 |  | ケース |  |  | 軸方向押込力 |  |  |  |  | 軸方向引抜力 |  |  |  | 水平変位量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最大押込力 |  |  | 許容支持力 |  | 最大引抜力 |  | 許容支持力 |  | 水平変位量 |  |  | 許容変位量 |
|  |  | 常 時 |  |  | 483,565 Ｎ |  |  | 1,045,879 Ｎ |  | 215,746 Ｎ |  | -148,277 Ｎ |  | 4.39 mm |  |  | 15.00 mm |
|  |  | 地震時 |  |  | 880,637 Ｎ |  |  | 1,568,770 Ｎ |  | -218,786Ｎ |  | -296,553 Ｎ |  | 7.90 mm |  |  | 15.00 mm |

| 応力度の検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常 時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭列 |  | 軸方向力 |  | 最大曲げ |  | 圧縮応力度 |  |  | 許容応力度 |  | 引張応力度 |  |  |  | 許容応力度 |  | 備考 |
|  |  |  |  | モーメント |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 番号 |  | Ｖ |  | Ｍ |  | σc |  |  | σca |  | σs |  |  |  | σsa |  |  |
| １ |  | 483,565 N |  | 130,428N･m |  | 11.38N/mm2 |  |  | 26.48N/mm2 |  | 45.31N/mm2 |  |  |  | 176.52N/mm2 |  | 固定 |
| ２ |  | 483,565 N |  | 63,743N･m |  | 6.94N/mm2 |  |  | 26.48N/mm2 |  | 2.94N/mm2 |  |  |  | 176.52N/mm2 |  | ヒンジ |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地震時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭列 |  | 軸方向力 |  | 最大曲げ |  | 圧縮応力度 |  |  | 許容応力度 |  | 引張応力度 |  |  |  | 許容応力度 |  | 備 考 |
|  |  |  |  | モーメント |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 番号 |  | Ｖ |  | Ｍ |  | σc |  |  | σca |  | σs |  |  |  | σsa |  |  |
| １ |  | 880,637 N |  | 266,741N･m |  | 22.78N/mm2 |  |  | 39.23N/mm2 |  | 101.69N/mm2 |  |  |  | 264.78N/mm2 |  | 固定 |
| ２ |  | 880,637 N |  | 163,771N･m |  | 15.40N/mm2 |  |  | 39.23N/mm2 |  | 35.01N/mm2 |  |  |  | 264.78N/mm2 |  | ヒンジ |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ 総合方法 .方法Ｂ ア .方法Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭頭とフーチングの結合部の計算 イ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （フーチングコンクリートの検討） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ケース |  |  | 垂直支圧応力度 |  |  |  | 水平支圧応力度 |  |  |  |  |  | 押抜き剪断応力度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 応力度 |  | 許容支持力 |  | 応力度 |  |  | 許容支持力 |  |  | 応力度 |  |  | 許容応力度 |  |
|  |  |  | σcv |  | σca |  | σch |  |  | σca |  |  | τ |  |  | τa |  |
| 常 時 |  |  | 2.46 N/mm2 |  | 10.30 N/mm2 |  | 1.45 N/mm2 |  |  | 6.18 N/mm2 |  |  | 0.10 N/mm2 |  |  | 0.83 N/mm2 |  |
| 地震時 |  |  | 4.48 N/mm2 |  | 15.45 N/mm2 |  | 3.73 N/mm2 |  |  | 9.27 N/mm2 |  |  | 0.19 N/mm2 |  |  | 0.83 N/mm2 |  |
| 参考文献 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 計 基 準 | 道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部構造編(H14.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参考図書 |  |  |  |  |  |
|  | 道路橋示方書・同解説 Ⅴ耐震設計編(H14.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築基礎構造設計指針 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地改良事業計画設計基準「ポンプ場」(H9.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |