13-5　設計内容（要点）記載表

設計内容（要点）記載表１．１（一般事項）

| 検 討 項 目 |  |  | 内 容 |  |  |  | 出典根拠 |  |  | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 事 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 該当工種 |  |  | □ 用排水機場・□ 頭首工・□ 水路 ・□ パイプライン・□ 農道橋・□ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| プログラムソフト |  | ソフト名及びＶer. |  |  |  |  |  |  |  |  | 何年度版かを明示 |  |
|  |  | ソフト会社名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 準拠している 指針・基準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | テストランの有無 |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |
| 適用基準 |  | 適用する設計基準 | 道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編（日本道路協会 平成14年3月） |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 道路橋示方書・同解説 Ⅴ耐震設計編（日本道路協会 平成14年 3月） |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建築 基礎構造設計指針（日本建築学会2001改定） |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 土地改良事業計画設計標準基準「ポンプ場」(平成９年1月) |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 土地改良施設 耐震設計の手引き （平成16年3月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | その他（ ） |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 標準設計 |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |
| 土質デ－タの検討 |  | 支持層 | 地盤種類 | ：□ 砂礫・□ 砂・□ 粘性土・□ 硬岩・□ 軟岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持層の 層厚 | ：杭基礎の場合 Ｄ＝ ｍ≧5φ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ：直接基礎の場合Ｄ＝ ｍ≧1.5Ｂ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持層の Ｎ値 | ：砂礫・砂層の場合Ｎ＝ ≧30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ：粘性土の場合 概ねＮ＝ ≧20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地盤の支持力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杭基礎 | 周面摩擦支持力 |  | Ｕ∑Ｌiｆi＝ N |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 先端支持力 |  | ｑdＡ＝ N |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接基礎 | 鉛直支持力 |  | ｑa＝ N |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平支持力（滑動） |  | ∑Ｖ・ｔanφB＝ N |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | せん断抵抗力 |  | Ｃ・Ｂ＝ N |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基礎構造物の変位 | 水平方向地盤反力係数 |  | KH＝ N/mm3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基礎構造物の耐震設計 | ア. 地盤種別 □ Ⅰ・□ Ⅱ・□ Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | イ. 液 状 化の判定 |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表１．２（荷重及び安定計算1/3）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報 告 書 記 載 頁 |  | 備 考 |  | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荷 重 及 び 安 定 計 算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荷重 | 設計外力 （震度法を前提とした場合） | フーチング等底面中心における諸作用力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ケース | 鉛直力Ｖo（N） |  | 水平力Ｈo（N） |  |  | モーメントＭo（N･m） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常 時 | ・ |  | ・ |  |  | ・ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地震時 | ・ |  | ・ |  |  | ・ |  |  |  |  |  |  |
| 水平震度 | 水平震度の解析法 | □ 震度法・□ 地震時保有水平耐力法・□ 応答変位法・□ 動的解析法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地震動 | ■レベル１ □レベル２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 震度法による水平震度 | Ｋh ＝Ｃz (地域別補正係数) ×Ｋho ≧0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地盤条件 | 支持層までの状態 | 中間に（ □ 軟弱・□ 堅い・□ 礫 ）層 |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持層の状態 | 支持層の深度 ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水の状態 | 湧水量 □ 多・□ 少 被圧水 |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基礎形式 | 採択基礎形式に対する 選定図表による適合性 | 採択した基礎形式について、表-19.1基礎形式の選定表により判定する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接基礎 |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杭 基礎 |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | その他基礎（ ）としての |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根入れ深さ | 基礎構造物の根入れ深さ | 直接基礎・ケーソン基礎 |  | 良質な支持層に支持させているか。 |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杭基礎 |  | 設計条件を考慮して摩擦支持を含めて適切な根入れ深さか。 |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地盤定数 | 基礎構造物の設計に用いる地盤定数の妥当性 | 土の単位重量γ＝ N/頃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粘 着 力Ｃ＝ N/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | せん断抵抗角φ＝ ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水平方向地盤反力係数ｋH＝ N/mm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表１．２（荷重及び安定計算2/3）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 出典根拠 |  | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐震設計上土質定数を零あるいは低減させる土層 | １）粘性土層及びシルト層土層 | □有 □無 |  |  |  |  |  |
|  |  | ２）液状化する砂質土層 | □有 □無 |  |  |  |  |  |
| 安定照査項目 | 採択基礎の安定照査項目は妥当か | 表－解9.2.1、9.2.2に示す安定照査項目が適正に実施されているか。 | □適 □否 |  |  |  |  |  |
| 荷重組合せ | 基礎構造物の安定を照査する場合 | 表1.5.1より判断して妥当か。 | □適 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 下部構造物の部材を設計する場合 | 表1.5.2より判断して妥当か。 | □適 □否 |  |  |  |  |  |
| 許容応力度の安全 率の割増し | 基礎構造物の安定を照査する場合の安全率 | 表1.5.1より判断して妥当か。 | □適 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 下部構造物の部材を 設計する場合の 割増し係数 | 表1.5.2より判断して妥当か。 | □適 □否 |  |  |  |  |  |
| 安定計算 | 基礎構造物の 安定チェック | 直接基礎の場合 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 「直接基礎総括表」により判定する。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a 鉛直支持 - 直接基礎底面における鉛直地盤反力が底面地盤の許容鉛直支持力を越えないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | b 水平支持(滑動) - 直接基礎底面におけるせん断抵抗力が底面地盤の許容せん断抵抗力を越えないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | c 転倒 直接基礎に作用する荷重の合力の偏心量が許容偏心量を超えないか。 |  |  | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | d 基礎の変位が許容変位を越えないか。 |  |  | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | e 基礎各部の応力度が許容応力度を越えないか。 |  |  | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | 杭基礎の場合 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 「杭基礎総括表」により判定する。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上部構造からの外力（軸方向力・軸直角方向力・曲げモーメント）に対して、地盤から定まる支持力、杭体に発生する応力及び杭頭変位量が許容値以下であるか。 |  |  | □適 □否 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表１．２（荷重及び安定計算3/3）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求性能 |  | 各限界状態に対する要求性能を満たす適切な支持地盤及び基礎の形式・形状となっているか。（終局限界状態、損傷限界状態、使用限界状態） |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |
| 即時変位量及び 圧密沈下量 |  | 基礎底面から基礎最小幅の３倍の深さに圧密を生じる粘土層が存在する場合に算出する。 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 表2.2.13 各 種 許 容 沈 下 量 （単位：cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沈下の 種類 | 沈下量の種別 | 構造種別 | コンクリート | 出典根拠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ブロック造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 基礎形式 | 連 続 | 独立 | 連続 | ベタ |  |  |  |  |  |
|  |  | 圧密沈下 | 許容相対沈下量 | 標準値 | １ | １.5 | ２ | ２～(３) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大値 | ２ | ３ | ４ | ４～(６) |  |  |  |  |  |
|  |  | 圧密沈下 | 許容総沈下量 | 標準値 | ２ | ５ | 10 | 10～(15) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大値 | ４ | 10 | 20 | 20～(30) |  |  |  |  |  |
|  |  | 即時沈下 | 許容総沈下量 | 標準値 | １.5 | ２ | ２.5 | ３～(４) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大値 | ２ | ３ | ４ | ６～(８) |  |  |  |  |  |
|  |  | (注)（ ）の値は、丈の高い基礎ばりを有するか、又は、２重スラブになっていて十分剛性が高い場合。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭基礎のある場合 | 杭の配列 | 杭頭反力が、均等になるよう配列されているか。 |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |
|  |  | 杭の中心間隔は、2.5Ｄ以上か。 |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |
|  |  | 最外周の杭中心と基礎縁端との間隔は妥当か、 |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |
|  |  | 打込み杭・中掘杭・プレボーリング杭 ‥‥‥ 1.25Ｄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 場所打杭・鋼管ソイルセメント杭 ‥‥‥‥‥‥‥ 1.0 Ｄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 騒音・振動 | 「基礎工事用機械の騒音・振動レベル」を参照・検討して妥当か。 |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |
|  | 摩擦杭 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 負の周面摩擦力 | 圧密沈下を生ずる恐れのある地盤中に杭を打設する場合、圧密層の周面摩擦力を下向きに作用させ、杭の鉛直支持力・杭体の応力度及び杭頭の沈下量について検討しているか。 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | フーチング根入れ部の水平抵抗 | 杭基礎は、水平荷重に対して杭のみで抵抗するのを原則とするが、フーチン前面の土質が良質で、設計に水平抵抗を期待できる場合は、道示Ⅳ12.8により考慮した計算を行って良い。考慮しているか。 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 鋼杭の腐食しろ | 腐食しろの考慮 1mm（道示Ⅳ12.11.4） |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |
|  | 載荷試験 | 必要か |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表１．３（部材の設計1/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部材の設計（杭の設計は除く） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| コンクリートの許容 応力度 |  | 適用基準：道示、建築、土改、その他（ ） 道示Ⅳの事例を以下に示す。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表4.2.1 コンクリート許容圧縮応力度及び許容せん断応力度（N/mm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | コンクリート設計基準強度(σck) 応力度の種類 |  |  |  |  |  | 21 |  |  | 24 |  | 27 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 圧縮応力度 |  | 曲げ圧縮応力度（σca1） |  |  |  | 7.0 |  |  | 8.0 |  | 9.0 |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 軸圧縮応力度 （σca2） |  |  |  | 5.5 |  |  | 6.5 |  | 7.5 |  |  | 8.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | せん断応力度 |  | コンクリートのみでせん断力を負担する場合(τa1) |  |  |  | 0.22 |  |  | 0.23 |  | 0.24 |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 斜引張鉄筋と共同して負担する場合(τa2) |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.7 |  | 1.8 |  |  | 1.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 押抜きせん断応力度 (τa3） |  |  |  | 0.85 |  |  | 0.90 |  | 0.95 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表4.2.4コンクリートの許容付着応力度（N/mm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | コンクリートの設計基準強度(σck) 鉄筋の種類 |  |  |  |  | 21 |  | 24 |  |  | 27 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 丸 鋼 |  |  |  |  | 0.70 |  | 0.80 |  |  | 0.85 |  |  |  |  | 0.90 |  |  |  |  |
|  |  | 異 形 棒 鋼 |  |  |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉄筋の許容応力度 |  | 表4.3.1 鉄筋の許容応力度（N/mm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 筋の種類 応力、部材の種類 |  |  |  | SR235 |  |  |  | SD295A SD295B |  |  |  |  | SD345 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 引 張 応 力 度 | 荷重の組合わせに衝突荷重あるいは地震の影響を含まない場合 |  | 1) 一般の部材 | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2) 水中あるいは地下水位 以下に設ける部材 | 140 |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) 荷重の組合わせに衝突荷重あるいは地震の 影響を含む場合の許容応力度の基本値 |  |  | 140 |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) 鉄筋の重ね継手長あるいは定着長を算出する場合 |  |  | 140 |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5) 圧 縮 応 力 度 |  |  | 140 |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6）圧縮応力度 |  |  | 140 |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表１．３（部材の設計2/2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 出典根拠 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表4.3.2 アーク溶接によるすみ肉溶接部の許容せん断応力度（N/mm2） （鉄筋と鉄筋，鉄筋と鋼管との接合部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鉄筋の種類 溶接の種類 |  | SD295B |  |  | SD345 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工 場 溶 接 |  | 105 |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 現 場 溶 接 |  | 上記の90％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |
| 耐震性能の照査 |  | 設計の必要 |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |
| 応力計算のチェック | 直接基礎 | 「直接基礎総括表」により判定する。 |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |
|  | 杭基礎 | 「杭基礎総括表」により判定する。 |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |
| 鉄筋の被り構造細目 （鉄筋被り、ピッチ、継手） | 基準指定 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |
|  |  | 道示Ⅳ7.4によると次のとおりである。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 鉄筋の被り - 図－7.4.1に示す鉄筋のかぶりは、表－7.4.1の値とし、且つ鉄筋の直径以上としなけれ - ばならない。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表－7.4.1 最小かぶり（㎜） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 部材の種類 環境条件 | は り |  | 柱、壁 | フーチング |  | 摘 要 |  |  |  |  |  |
|  |  | 大 気 中 の 場 合 | 35 |  | 40 | ― |  | ― |  |  |  |  |  |
|  |  | 水中及び土中の場合 | ― |  | 70 | 70 |  | コンクリートを水中で打込む構造物は除く。 |  |  |  |  |  |
| 安全性の確認 |  | 基礎形式により安定照査項目が異なる。別紙―２の基礎形式別安定照査項目に対し確認する。 |  |  |  |  |  |  | □適 □否 |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表１．４（その他）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報 告 書 記 載 頁 | 備 考 | 照 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  |
| そ の 他 |  |  |  |  |  |  |
| 設計法 | 基礎杭の設計法は 妥当か | 次頁を検討し、判定する。「よりよき設計のポイント（H.9）」に対するチェックである。 以下 |  |  |  |  |
|  |  | 基礎杭をインタラクションカーブで選定しているか（P.101） | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | 基礎杭の応力度は杭体応力度を満足しているか（P.101） | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | 基礎杭の変位量は許容変位量を満足しているか（P.101） | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | 継ぎ杭の杭種において高い強度の杭を下に配置してないか（P.105） | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | 杭種・杭径の経済比較において杭本数の決定は適切か（P.115） | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | 橋台の杭基礎の比較においてフーチングの大きさまで含めて検討しているか（P.115） | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | 結合方法Ｂにおける杭頭付近３ヶ所の設計検討は妥当か（P.119） | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | 杭体内補強筋を切ってしまった場合の処置は妥当か（P.119） | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | カルバート底版への基礎杭の埋込は十分か。またその処理に対する鉄筋の配置 は適切か（P.123） | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | ２次製品のカルバートの場合ヒンジ結合で設計しているか（P.123） | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | 杭基礎のカルバートの場合、杭を考慮して設計しているか（P.125） | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | 水路の杭基礎の杭間隔は妥当か（P.132） | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | 埋込杭の設計を打込杭と同様に行なっていないか（P.128） | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | 地盤改良する場合、改良部分を無視しているか（P.133） | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | 報告書と図面は整合しているか | □適 □否 |  |  |  |
| 地盤改良 |  | 地盤改良を行っている場合に判定する。 地盤改良の方法は地盤の性状及び周囲の状況に適合しているか。 | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | 改良強度は許容支持力を満足しているか。 | □適 □否 |  |  |  |
|  |  | 配合割合は妥当か。 | □適 □否 |  |  |  |

別紙－５

６条　許容応力度

鉄筋とコンクリートの許容応力度は、通常の場合、表３，表４及び表５による。

表３　コンクリートの許容応力度（Ｎ/㎜2）

|  | 長 期 |  |  |  |  | 短 期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 圧 縮 |  |  | 引張 | せん断 | 圧 縮 | 引張 | せん断 |
| 普通コンクリート | 1/3Ｆc |  |  | － | Ｆc/30かつ （0.5÷Ｆc/100）以下 | 長期に対する値の2倍 | － | 長期に 対する値の1.5倍 |
| 軽量コンクリート １種及び２種 |  |  |  |  | 普通コンクリートに対する値の0.9倍 |  |  |  |

［注］Ｆc は、コンクリートの設計基準強度（Ｎ/㎜2）を表す。

表５ ４　鉄筋の許容応力度（Ｎ/㎜2）

|  | 長 期 |  | 短 期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 引張 及び圧縮 | せん断 補 強 | 引張 及び圧縮 | せん断 補 強 |
| ＳＲ24，ＳＲＲ24 ＳＲ30，ＳＲＲ30 | 156.91 156.91 | 156.91 196.13 | 235.36 294.20 | 235.36 294.20 |
| ＳＤＲ24 ＳＤ30Ａ及びＢ，ＳＤＲ30 ＳＤ35，ＳＤＲ35 ＳＤ40 | 156.91 196.31 215.75 (196.13) 215.75 (196.13) | 156.91 196.13 196.13 196.13 | 235.36 294.20 343.23 392.27 | 235.36 294.20 343.23 392.27 |
| 溶接金網 | 196.13 | 196.13 | － | 294.20 |

［注］・Ｄ29以上の太さの鉄筋に対しては（　）内の数値とする。

表５ 　本基準16条、17条で使用する異形鉄筋コンクリートに対する許容付着応力度(N/㎜2)

|  | 長 期 |  | 短 期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 上端筋 | その他の鉄筋 |  |
| 丸 鋼 普通コンクリート | 0.8×（Fc/60＋0.6） | Fc/60＋0.6 | 長期に対する1.5倍 |

［注］  １）上端筋とは、曲げ材にあって、その鉄筋の下に300㎜以上のコンクリートが打ち

込まれる場合の水平鉄筋をいう。

２）Ｆcは、コンクリートの設計基準強度（Ｎ/㎜2）を表す。

３）本表の許容付着応力度は、16条、17条に規定される配筋による修正係数とあわせて使用される値である。

４）軽量コンクリートでは本表の値に0.8を乗じる。

鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説（社団法人 日本建築学会）

(11.11)

18.1.3 許容応力度

ポンプ場の設計に用いる材料の許容応力度は、表－18.2～表－18.7に示す値とする。

（１）土木構造物に用いる許容応力度

表－18.2　鉄筋コンクリートの許容応力度

| 設計基準強度 σck（Ｎ/㎜2） 許容応力度 （Ｎ/㎜2） |  |  | 18 | 21 | 24 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲げ圧縮（σca） |  |  | 7 | 8 | 9 |  |
| せ ん 断 | 斜め引張り鉄筋の計算をしない場合 （τa1） | 梁の場合 | 0.4 | 0.42 | 0.45 |  |
|  |  | スラブの場合1) | 0.8 | 0.85 | 0.9 |  |
|  | 斜め引張り鉄筋の計算をしない場合 （τa2） | 剪断力のみの場合2) | 1.8 | 1.9 | 2.0 |  |
| 付 着 | 丸 鋼（τoa1） |  | 0.7 | 0.75 | 0.8 |  |
|  | 異 形 棒 鋼（τoa2） |  | 1.4 | 1.5 | 1.6 |  |
| 支 圧3)（σ´ca） |  |  | 5.4 | 6.3 | 7.2 | σ´ca≦0.3σck |

注１） 押抜き剪断に対する値である。

２） ねじり影響を考慮する場合には、この値を割増ししてよい。

３） 全面載荷の場合を示す。局部載荷の場合は、コンクリートの全面積をＡ，支圧を

受ける面積をＡaとした場合　σ´ca≦(0.25＋0.05Ａ/Ａa)・σck ただし、

σ´ca≦0.5σckとなる。

表－18.3　鉄筋の許容応力度 σsa  (N/㎜2)

| 鉄筋の種類 応力度，部材の種類 |  |  | ＳＲ235 | ＳＤ295A ＳＤ295B | ＳＤ345 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引 張り応 力 度 | 荷重の組合わせに衝突荷重あるいは地震の影響を含まない場合 | 一般の部材 | 137 | 176 | 196 |  |
|  |  | 水中あるいは地下水位 以下に設ける部材 | 137 | 157 | 176 |  |
|  | 荷重の組合わせに衝突荷重あるいは地震の影響を含む場合の許容応力度の基本値 |  | 137 | 176 | 196 | 割増し係数は 表－19.4参照 |
|  | 鉄筋の重ね継手長あるいは定着長を算出する場合 |  | 137 | 176 | 196 |  |
|  | 床版等自動車の輪荷重の影響を強く受ける場合 |  | 137 | 137 | 137 |  |
| 圧 縮 応 力 度 |  |  | 137 | 176 | 196 |  |

表－18.4　許容応力度の割増し係数

| 種 別 | 荷重，外力等の組合せ | 割増し係数 |
| --- | --- | --- |
| 鉄筋コンクリート | 温度変化及び乾燥収縮を考えた場合 | 1.15 |
|  | 地震の影響を考えた場合 | 1.50 |
|  | 温度変化，乾燥収縮及び地震の影響を考えた場合 | 1.65 |

土地改良事業計画設計基準                                 Ｈ９－１

設計「ポンプ場」基準書

土地改良事業計画設計基準                       監　 修　農林水産省 農村振興局

設計「ポンプ場」技術書                            発行者  社団法人 農業土木学会