15-3　総　括　表

水管橋総括表（上部工その１）

|  |  |  | 平成○○年度○○○○水利事業 ○○○○水路○○水管橋設計業務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橋梁名 |  |  | ○○水管橋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路線名 |  |  | ○○○○水路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ○○県○○郡○○町大字○○及び○○町大字○○地内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 起点側 | (左岸側) No．236 +47.290 |  |  | 終点側 |  | (右岸側) No．242 +33.890 | 管理技術者・照査技術者名 |  | ○○○ ○○ ・ ○○○ ○○ |  |  |  | 概略側面図 |
| 管路条件 |  |  | ○○○○水路 |  |  |  |  |  |  | 計画通水量 |  | 0.528m3／sec |  |  |  |  |
|  | 管径 |  | φ900mm |  |  |  |  |  |  | 管理通路 |  | 堤頂幅6.00m |  |  |  |  |
|  | 流速 |  | 0.830m／sec |  |  |  |  |  |  |  |  | 一 般 形 状 図 直 線 |  |  |  |  |
|  |  |  | 286.60m |  |  |  |  |  |  | 設計内圧 |  | 静水圧1.04Mpa 水撃圧含む1.48Mpa |  |  |  |  |
|  |  |  | ― |  |  |  |  |  |  |  |  | 設計水平震度（レベル1） 設計水平震度（レベル2） 設計水平震度（レベル2） |  |  | Kh1 ＝ 0.21～0.25 Kh2 ＝ 0.72 Kh2 ＝ 0.36（Kh2/2） |  |
|  |  |  | 85°50′ 82°15′ 78°20′ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅱ種地盤（橋脚）、Ⅲ種地盤（橋台） |  |  |  |  |
| 適用示方書 |  |  | 上部工 |  | 水管橋設計基準 |  |  |  |  |  |  | 上部工 | 2径間連続支持π桁補剛形式×3連 |  |  |  |
|  |  |  | 下部工 |  | 道路橋示方書 |  |  |  |  |  |  | 下部工 | 逆T式橋台、柱式橋脚 |  |  |  |
|  |  |  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 基礎工 | 場所打ち杭φ1000mm、L=13.5～31.0m |  |  |  |
| 落橋防止装置 |  |  | ■有 、 □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □有 、 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平成15年度 (今回調査)及び 既設霧島大橋の柱状図 |  |  |  | 概略断面図 特 記 事 項 等 |
| 交差条件 | 河川条件 |  |  |  | 1級河川大淀川（大淀川水系） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宮崎県 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有り（昭和57年2月版） |  |  |
|  |  |  |  |  | 4200m3／sec |  |  |  |  | 128.610 m |  |  |  | 118.006m |  |  |
|  |  |  |  |  | 41.00m |  |  |  |  | 278.646 m |  |  |  | 1.20ｍ 以上 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.3％ |  |  |  |  | 129.810 m |  |  |  | － |  |  |
|  |  |  |  |  | 左岸 | コンクリートブロック張 |  |  |  |  | 右岸 | コンクリートブロック張 |  |  |  |  |

水管橋総括表（上部工その2）

| 橋梁名 | ○○水管橋 |  |  | 路線名 | ○○○○水路 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 構 造 | 形 式 | ２径間連続支持π桁補剛形式 |  | 荷 重 | 風荷重 | 円筒 | 1500 N/m2 |
|  | 呼 び 径 | 900A |  |  |  | 平板 | 3000 N/m2 |
|  | 支 間 | A橋 | 47.474m+45.900m |  | 設計水平震度 | レベル1 | Kh1 = 0.21～0.25 |
|  |  | B橋 | 45.810m+46.580m |  |  | レベル2 | Kh2 = 0.60～0.70（橋軸方向） |
|  |  | C橋 | 46.610m+46.420m |  |  |  | Kh2 = 0.62～0.72（直角方向） |
|  | 設計内圧 | 水撃圧含む 1.48MPa |  |  | 設計鉛直震度 | レベル2 | Kv2 = 0.30～0.36 |
|  | 使用鋼材 | 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 STPY400(JIS G 3457) |  |  | 歩 廊 |  | 設 置 |
|  |  | 溶接構造用圧延鋼材 SM490(JIS G 3106) |  |  | 通行荷重 |  | 1300 N/m2 |
|  |  | 一般構造用圧延鋼材 SS400(JIS G 3101) |  |  | 温度変化 |  | -10℃～+40℃ |
|  | 準拠基準 | 水管橋設計基準 WSP007-99 |  |  | 積雪荷重 |  | 考慮しない |
| 管円周方向応力 | 径 間 部 | 49.0 N/mm2 < 140 N/mm2 |  | たわみの検討 | 鉛直たわみ |  | 径間1-2 1/350 < 1/350 |
|  | 支 点 部 | 28.7 N/mm2 < 140 N/mm2 |  |  |  |  | 径間2-3 1/423 < 1/350 |
|  | 現地溶接部 | 36.4 N/mm2 < 140 N/mm2 |  |  | 水平たわみ |  | 径間1-2 1/387 < 1/350 |
| せん断応力 | 端 支 点 | 8.2 N/mm2 < 80 N/mm2 |  |  |  |  | 径間2-3 1/468 < 1/350 |
|  | 中間支点 | 10.0 N/mm2 < 105 N/mm2 |  | リングガーダーの検討 | 円周方向応力（内縁） |  | 135 N/mm2 < 278 N/mm2 |
| 軸方向応力の合計 | 径 間 部 | PIPE | 155.9 N/mm2 < 175 N/mm2 |  | 円周方向応力（外縁） |  | 208 N/mm2 < 210 N/mm2 |
|  |  | FLG 先端 | -163.9 N/mm2 < -175 N/mm2 |  | 円周+管軸方向の合成 |  | 175 N/mm2 < 296 N/mm2 |
|  |  | WEB フランジ側 | -142.5 N/mm2 < -160 N/mm2 |  | 脚柱の検討 |  | 182 N/mm2 < 278 N/mm2 |
|  | 支 点 部 | PIPE | -214.9 N/mm2 < -250 N/mm2 | 落橋防止装置の検討 （橋軸方向） | 設計荷重 |  | 226.3 kN |
|  |  | FLG 先端 | 202.3 N/mm2 < 231 N/mm2 |  | 橋体取付金具 曲げ応力 |  | 64 N/mm2 < 210 N/mm2 |
|  |  | WEB フランジ側 | 176.3 N/mm2 < 231 N/mm2 |  | 橋体取付金具 せん断応力 |  | 13 N/mm2 < 120 N/mm2 |
|  | 現地溶接部 | PIPE | 138.5 N/mm2 < 158 N/mm2 | 落橋防止装置の検討 （橋軸直角方向） | 設計荷重 |  | 166.5 kN |
|  |  | FLG 先端 | -145.7 N/mm2 < -157 N/mm2 |  | 橋台取付金具 曲げ応力 |  | 28 N/mm2 < 210 N/mm2 |
|  |  | WEB フランジ側 | -126.4 N/mm2 < -144 N/mm2 |  | 橋台取付金具 せん断応力 |  | 6 N/mm2 < 120 N/mm2 |
| 円周方向応力と管軸方向の合成 | 径 間 部 | 135.2 N/mm2 < 175N/mm2 |  |  | アンカーボルト 引張応力 |  | 133 N/mm2 < 210 N/mm2 |
|  | 支 点 部 | 194.2 N/mm2 < 231N/mm2 |  |  | アンカーボルト 付着応力 |  | 1.8 N/mm2 < 2.1 N/mm2 |
|  | 現地溶接部 | 118.6 N/mm2 < 158N/mm2 |  |  | アンカーボルト せん断応力 |  | 56 N/mm2 < 90 N/mm2 |

※橋体の応力、たわみ値はA橋の照査結果とする。